Российское Акционерное Общество "ЕЭС РОССИИ" Открытое Акционерное Общество "Фирма ОРГРЭС"

МЕТОДИКА ИНФРАКРАСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РД. 153-34.0 -20.364-00

- Здания и сооружения.

- Обмуровка котельных агрегатов и теплоизоляции оборудования.

- Обследование поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов.

- Дымовые трубы.

- Тепловые сети. Определение состояния тепловых сетей подземной прокладки по
известной температуре поверхности над теплотрассой.

- Пруды охладители электростанций.

ОРГРЭС Москва, 2000 год

Российское Акционерное Общество "ЕЭС РОССИИ"  Открытое АкционерноеОбщество "Фирма ОРГРЭС"

МЕТОДИКА ИНФРАКРАСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ОРГРЭС Москва 2000 год

Разработано	Акционерным обществом «Фирма ОРГРЭС» по

совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей.

Исполнительель	СВ. Милованов

1-0

Методика инфракрасной диагностики	РД. 153-34.0-20.364-00

тепломеханического оборудования

Введен впервые

Срок действия установлен: с 01.05.2000 г.

до

1-1

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1.        ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.	1-5

Введение	1-5

Используемые приборы и оборудование	1-6

Необходимые условия для качественной термографии и подготовка к измерениям	1-7

Проведение тепловизионной съёмки	1-9

Обработка результатов измерений	1-11

Выводы	,	1-17

ПРИЛОЖЕНИЕ1	1-18

Таблица 1.1	1-19

Таблица 1.2	1-20

Таблица 1.3	:	1-20

РАЗДЕЛ 2.        ОБМУРОВКА КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.

2-26

Введение	2-26

Объект испытаний	2-27

Измерительные приборы..	2-28

Условия испытаний	2-28

Проведение испытаний	2-29

Обработка результатов испытаний	2-29

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	2-31

Таблица 2.1	2-34

Таблица 2.2	2-35

РАЗДЕЛ 3.        ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ.

3-36

Общие положения	:	3-36

Подготовка к термографическому обследованию и выбор измерительных приборов	3-36

Проведение обследования	3-37

анализ материалов обследования труб поверхностей нагрева котла.	3-37

РАЗДЕЛ 4.        ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ...	4-40

Общие положения	4-40

Подготовка к визуальному и термографическому обследованию дымовой трубы	4-40

Проведение обследования.	4-41

Обработка материалов тепловизионной съемки дымовой трубы	4-42

Расчет температуры поверхности дымовой трубы	4-42

Анализ материалов обследования дымовой трубы. Составление отчета	4-44

Таблица 4.1	4-45

Таблица4.2	4-47

ПРИЛОЖЕНИЕ 4	4-48

РАЗДЕЛ 5.        ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ ПО ИЗВЕСТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА НАД ТЕПЛОТРАССОЙ.. 5-51

Общие положения	5-51

Подготовка к измерениям	5-51

Проведение измерений	5-52

Обработка результатов	,. 5-52

Методика расчета максимальной температуры поверхности грунта над теплотрассой. Нормативный

метод...	5-54

Таблица5.1	5-54

Методика расчета максимальной температуры поверхности грунта над теплотрассой при канальной

прокладке тепловой сети	:	5-55

Методика расчета максимальной температуры поверхности грунта над теплотрассой при бесканальной

прокладке тепловой сети	5-57

Методика расчета максимальной температуры поверхности грунта над теплотрассой. Упрощенный
метод	5-59

1-2

1.	Методика расчета максимальной температуры поверхности грунта над теплотрассой при канальной
прокладке тепловой сети.	5-59

ТАБЛИЦА5.2	5-61

Таблица 5.3	5-61

2.	Методика расчета максимальной температуры поверхности грунта над теплотрассой при бесканалъной
прокладке тепловой сети.	5-64

Таблица 5.4	5-66

ПРИЛОЖЕНИЕ 5	5-70

Оценка отклонения режима теплопередачи от стационарного	5-71

ТАБЛИЦА5.5	5-72

Таблица 5.6	5-73

Таблица 5.7	,	5-73

Таблица 5.8	5-74

РАЗДЕЛ б.        ПРУДЫ ОХЛАДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.	6-77

Тешювизионная диагностика состояния прудов-охладителей теплоэлектростанций	6-77

ПРИЛОЖЕНИЕ4	6-79

ЛИТЕРАТУРА.	6-81

■

1-3

Общая часть.

Экономическая ситуация, сложившаяся в последние годы в энергетике заставляет принимать меры, связанные с увеличением срока эксплуатации различного оборудования.

Решение задач по оценке технического состояния последнего, в значительной степени, связано с внедрением эффективных методов инструментального контроля, и в частности, теплового метода неразрушающего контроля.

Данный метод получил широкое распространение в электроэнергетике, в связи с чем, многие энергетические предприятия организовали у себя диагностические лаборатории, оснастив их современными тепловизионными системами. Учитывая их значительную стоимость, необходимо как можно шире использовать возможности этих систем, расширяя диапазон, контролируемого оборудования, безотказная и эффективная работа которого связана с поддержанием определенного температурного режима.

Ниже, рассмотрены условия и порядок тепловизионного обследования зданий и сооружений, котлов, паропроводов, дымовых труб и тепловых сетей.

Предложения по совершенствованию материала просим направлять по адресу:

105023 г. Москва, Семёновский пер., 15.

Производственная Лаборатория ИК-техники

ОАО «Фирма ОРГРЭС»

1-4

Раздел 1. Здания и сооружения.

Введение.

Одним из основных путей экономии топлива является уменьшение тепловых потерь и теплопоступлений через ограждающие конструкции строительных сооружений, достигающие по зарубежным источникам до 30% общих потерь.

Тепловизионный контроль качества теплозащиты зданий и сооружений, успел зарекомендовать себя, как один из основных способов контроля состояния ограждающих конструкций по окончании строительства и в период эксплуатации, ввиду оперативности, наглядности метода и достоверности полученных результатов. Метод позволяет выявить нарушения теплозащиты ограждающих конструкций, возникшие в результате следующих причин:

- нарушения технологии изготовления строительных материалов, правил складирования,
перевозки и т.п.;

- ошибок и нарушений при строительстве зданий;

- неправильного режима эксплуатации.

Перечисленные факторы приводят к преждевременному снижению теплозащитных свойств в отдельных местах ограждающих конструкций в результате воздействия погодных (ветер, атмосферные осадки) и естественно-климатических (циклы тепло-холод-тепло, влажность) условий. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению микроклимата внутри зданий и перерасходу топлива, вследствие повышения теплопотерь.

Современные тепловизионные системы позволяют быстро и точно выявить участки с повышенными теплопотерями и определить их границы. Количественная оценка обнаруженного дефекта производится в лабораторных условиях с использованием современной программной продукции и традиционного (Л1, Л2, ЛЗ) математического аппарата.

Необходимо заметить, что физическая сторона явлений, происходящих при излучении и распространении тепла поверхностями ограждающих строительных конструкций, достаточно хорошо изучена и описана в перечисленной ниже литературе. Относительно требований к термографии зданий и сооружений, а также порядку её проведения существует соответствующий ГОСТ.

1-5

Используемые приборы и оборудование.

Практическое применение различных тепловизионных систем для обследования зданий и сооружений позволяет сделать следующие выводы: тепловизоры для термографии зданий и сооружений должны отвечать следующим требованиям:

- диапазон измеряемых температур:	-20 °С -   +30 °С

- предел температурной чувствительности:      0,5 °С

- диапазон рабочих температур:	-15 °С -  +40 °С

- возможность применения сменных объективов, угол обзора: 7град. - 20град.

- число элементов в строке * число элементов в кадре, не менее:     100 * 100

- возможность получения значения температуры в °С на экране дисплея тепловизора или
переносного компьютера непосредственно на месте съёмки;

- возможность записи термоизображения на видеомагнитофон или иной магнитный но
ситель информации;

- регулирование значения излучательной способности (8);

Современная тепловизионная техника использует инфракрасные детекторы, работающие в двух диапазонах: коротковолновом (3-5 мкм) и длинноволновом (8 - 14 мкм). Использование этих ИК-диапазонов связано с особенностями пропускания теплового излучения атмосферой.  Если руководствоваться  графиком      (Рис. 1.1),   который приводится по ЛЗ, то здесь так же видно, почему необходимо использовать именно эти инфракрасные диапазоны: спектральный коэффициент отражения минимален, а, следовательно, минимально влияние отражённого излучения. В этом отношении позиции длинноволнового и коротковолнового инфракрасных диапазонов примерно одинаковы для случая термографии зданий. В то же время установлено, что 40% всей энергии собст венного ИК- излучения объекта приходится на длинноволновую часть, а на коротковолновую- всего 1%. Следует признать нежелательным применение для термографии зданий и сооружений тепловизоров индика-

1-6

торного типа, принцип действия которых основан на преобразовании инфракрасных лучей с помощью пировидиконовой трубки. Применение ИК - пирометров возможно только в качестве вспомогательных средств. Кроме того большинство из них неработоспособны при отрицательных температурах. ( Термография зданий проводится, как правило, зимой в отопительный период).

Кроме тепловизора для обследования зданий и сооружений необходимо следующее оборудование:

- прибор для контактного измерения температуры с погрешностью не более 0,5 °С;

- чашечный анемометр (прибор для определения скорости ветра);

- штатив;

- измерительная рулетка (более 10 метров);

- ртутный термометр для измерения температуры окружающего воздуха;

- преобразователь теплового потока;

- желательно иметь ИК- пирометр;

Необходимые условия для качественной термографии и подготовка к измерениям.

С целью получения достоверных результатов при термографическом обследовании зданий и сооружений необходимо выполнить ряд условий, значительная часть которых изложена в Л1. Однако, применение современной тепловизионной техники, понуждает внести некоторые изменения и дополнения.

Измерения следует производить при перепаде температур между внутренним и наружным воздухом, превосходящим минимально допустимый, который определяется по формуле:

1-7

a - коэффициент теплоотдачи, принимаемый равным: для внутренней поверхности стен по нормативно-технической документации; для наружной поверхности стен при скоростях ветра 1, 3, 6 м/с - соответственно 11, 20, 30; Вт/ (м*С);

r - относительное сопротивление теплопередаче подлежащего выявлению дефектного участка ограждающей конструкции, не более 0,85;

Термографию зданий и сооружений следует проводить в отопительный сезон, так как при этом перепад температур будет максимально возможным и всегда удовлетворяет условию формулы (1). Так же необходимо отсутствие осадков, поверхность обследуемых зданий должна быть свободна от инея. Условия тепловой инерции материалов конструкций при термографии наружной части здания требуют, чтобы обследуемый объект не находился на солнце в течение 12 часов, предшествовавших съёмке. Лучше проводить измерения утром, в пасмурную погоду. При инфракрасной съёмке внутри помещений следует особое внимание обратить на экранирование источников света и тепла (ламп накаливания, отопительных радиаторов) расположенных вблизи объекта термографии.

Если имеет место ветер, то необходимо измерить его скорость для дальнейшей корректировки измеренных значений температур, о чём будет сказано в разделе, посвященном обработке результатов измерений. По возможности следует выбирать безветренные дни. Сила и направление ветра оказывают существенное влияние на теплопотери воз-духопроницанием и теплопотери конвекцией с наружной поверхности.

Ввиду значительных размеров зданий тепловизионную съёмку производят по-кадрово. По завершении съёмки очередного кадра оператор перемещает тепловизор таким образом, чтобы объект измерения находился под углом наблюдения не менее 60°. В этом случае излучательная способность от угла наблюдения практически не зависит. В диапазоне от 60° до 90° излучательная способность при приближении к 90° будет стремительно падать, а коэффициент отражения соответственно возрастать. Поэтому надо стремиться, чтобы тепловизор был направлен по нормали к снимаемому объекту. Если высота такого объекта превышает 10 метров, то для работы рекомендуется использовать монтажную вышку. Удалённость тепловизионной камеры от объекта при наружной съёмке надо выбирать в следующем диапазоне:

1-8

L пред..  - расстояние, на котором тепловизор теряет требуемую точность в соответствии с техническими характеристиками и поглощением ИК- излучения атмосферным воздухом;

Приближение к объекту на расстояние L < 1/tg f неоправданно увеличит время съёмки. При термографии внутренней поверхности объекта следует исходить из размеров участка с повышенными теплопотерями. Рекомендуется использовать объективы с углом об-

о

зора не менее 12 .

На обследуемой поверхности выбирают геометрический репер, в качестве которого можно использовать типовые строительные элементы с известными линейными размерами. Это необходимо для определения масштаба при обработке результатов измерений.

Проведение тепловизионной съёмки.

Тепловизор устанавливают, подключают видеомагнитофон и выставляют необходимый температурный диапазон который, в современной тепловизионной технике определяет не только верхнюю и нижнюю границу измеряемых температур, но и чувствительность. Регулируя фокус, температурный уровень, яркость и контраст добиваются устойчивого и чёткого термоизображения на экране видеоконтрольного устройства. Термоизображение наружной поверхности снимают по кадрам и записывают на видеомагнитофон или дискету. Видеомагнитофон позволяет записывать звуковую информацию о параметрах съёмки, поэтому его использование предпочтительно. Современные тепловизоры последних модификаций как правило имеют встроенные микрофоны, встроенные меню на русском языке, производят запись изображений на PS - карты разной ёмкости, а так же записывают всю информацию о тепловом состоянии объекта, что позволяет получить удовлетворительную термограмму при обработке в случае неверного выбора оператором параметров съёмки. Все значения температур, которые будут использоваться ниже, должны быть предварительно скорректированы с учётом излучательной способности объекта. Если эта величина известна, то фактическую температуру можно определить по формуле:

1-9

Большинство современных тепловизоров делают эту коррекцию автоматически, достаточно ввести значение излучательной способности. Значения коэффициента «e» для основных строительных материалов приведены в Таблице 1.1 Приложения 1. Они предназначены для использования только в качестве ориентира, так как зависят не только от температуры материала, но и от спектральной чувствительности используемого прибора. В связи с этим рекомендуется излучательную способность исследуемой поверхности определять непосредственно на месте съёмки.

Для этого контактным термометром определяют истинную температуру объекта, а затем вводят в процессор тепловизора всё новые значения 8, добиваясь равенства Тизм. и Трад.

Установленное при достижении указанного равенства значение e и будет являться истинной излучательной способностью объекта. Необходимо иметь ввиду, что ошибка в измерении температуры от неверного определения излучательной способности зависит от используемого ИК-диапазона и температуры объекта съёмки. При температуре около 0°С эта погрешность незначительна (около нуля), но она возрастает с понижением температуры объекта и

достигает нескольких градусов на ошибку по e в 0.1 при температуре объекта -20°С. Просмотрев поверхность исследуемого здания, и записав её термоизображение на видеомагнитофон (или иной носитель) выбирают базовый участок, размером больше двух толщин ограждающей конструкции и имеющий равномерное температурное поле. Этот участок должен быть выполнен из тех же стройматериалов, и иметь ту же конструкцию, что и исследуемая поверхность с температурными аномалиями. Его температурное поле должно соответствовать минимальному выходному сигналу тепловизора для исследуемого объекта. Сравнивая термоизображение ограждающей конструкции и базового участка, выявляют места с повышенными теплопотерями. Температура наружной поверхности таких участков превышает температуру базового участка, как минимум, на величину цены деления шкалы тепловизора.

Базовый участок и места с температурными аномалиями подвергаются детальной термографии уже с минимально возможного расстояния снаружи и внутри зданий, там же измеряется температура окружающего воздуха. Необходимо, так же, визуально осмотреть этот участок, чтобы определить, не является ли его тепловая картина следствием, например, локального загрязнения и соответственно изменения излучательной способности. По окончании съёмки должны быть измерены и записаны для каждого аномального и базового участков следующие величины:

- температура наружного воздуха;

- скорость ветра;

1-10

- наружная температура на поверхности исследуемого участка;

- температура внутренней поверхности исследуемого участка;

- температура окружающего воздуха внутри здания;

- температурный диапазон и уровень в момент съёмки;

- угол зрения используемого объектива;

- расстояние до исследуемой поверхности;

- излучательная способность поверхности объекта;

- тепловой поток через исследуемый участок, если такие измерения проводились;

- распределение температур по элементам системы отопления в обследуемом секторе зда
ния.

Получив эти данные можно приступить к количественной оценке результатов измерений и компьютерной обработке. В Приложении 1 (Рис. 1.4 - 1.11) приведены термограммы участков ограждающих конструкций с повышенными теплопотерями и примеры выбора базовых участков.

Обработка результатов измерений.

Современные программные средства позволяют оперативно и точно проанализировать результаты тепловизионной съёмки и представить результаты обследования в виде цветных или чёрно-белых термограмм. Для каждого исследуемого фрагмента ограждающей конструкции необходимо иметь следующие исходные данные:

- излучательная способность (e);

- температура воздуха вблизи объекта (Т);

- температура атмосферного воздуха (Та) (при съёмке внутри помещения - температура в
его средней части, в 1,5 метрах от пола;

- дистанция до объекта (м);

- температурный уровень;

- температурный диапазон;

- виды используемых фильтров и диафрагм;

- угол обзора используемого объектива.

После того, как температура в каждой точке становится известной необходимо учесть скорость ветра (программы обработки термоизображения этого, как правило, не делают) в соответствии с формулой:

1-11

Так как при переменном ветре использование данной корректировки может привести к дополнительной погрешности, рекомендуется для проведения тепловизионной съёмки выбрать безветренную погоду.

Можно выделить 3 основные задачи при обработке термоизображений зданий и сооружений:

- Определение участков ограждающих конструкций с повышенными теплопотерями со
гласно указаниям соответствующих СНиП и ГОСТ. Здесь рассчитываются сопротивления
теплопередаче R ( м2 * °С / Вт ) для базового и других характерных участков и сравнива
ются с требуемым значением. Уже на этом   этапе необходимо разделить ограждающую
конструкцию на стену, окна и цоколь и в дальнейшем для каждой из этих поверхностей
производить отдельные вычисления сопротивления теплопередаче, выявление базового
участка, расчет Q и экономический ущерб.

- Определяются удельные теплопотери q (Вт / м2) для всех характерных участков.

- Определение экономического ущерба от выявленных тепловых аномалий.

- определение площади участков с повышенными теплопотерями;

- определение избыточных теплопотерь через эти участки;

- определение количества и стоимости перерасходованных энергоносителей;

Используемые обозначения :

R     - сопротивление теплопередаче (м2 * °С / Вт);

Re45  - требуемое сопротивление теплопередаче (м2 * °С / Вт );

п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции к наружному воздуху (Л2 табл 3);

q      - удельные теплопотери (Вт / м2 );

Q      - полные теплопотери (Вт);

tH, tB - измеренные температуры наружного и внутреннего воздуха;

тв, хн - измеренные значения температуры наружной и внутренней поверхности огра-ждающвей конструкции;

5 -      толщина конструкции (м);

1-12

-      теплопроводность конструкции(Вт/м*°С);

ав, ан - коэффициент теплоотдачи соответственно у внутренней и наружной поверхности ограждающей конструкции (Вт/м *°К);

ак, ал - соответственно конвективная и лучистая составляющие коэффициента теплоотдачи (Вт/м2*°К); F - площадь поверхности ограждающей конструкции (м );

1. Участки ограждающих конструкций с повышенными теплопотерями выявляют путём сравнения сопротивления ограждающих конструкций полученного в результате натурных, измерений с требуемым значением определяемым в соответствии с (Л2) по формуле:

Все вышеприведенные формулы применяются для вычисления требуемых и расчётных значений при проектировании ибо здесь используется расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя (X ), но на практике его значение будет отлично от проектного.

Если необходимо определить расчётное значение, то ав и ан принимаются по Л2 (таблицы 1.2 и 1.3 этого издания), а если обрабатываются результаты натурных измерений, то эти значения рассчитываются по экспериментальным данным.

Для вычисления R по результатам натурных измерений можно использовать следующие выражения:

1-13

Эта формула применяется для обработки экспериментальных данных. Здесь все значения берутся по результатам измерений, а aв - вычисляется. Если есть возможность измерить удельный тепловой поток q (с помощью датчиков, тепломеров), то можно воспользоваться формулой, которая получается из формулы 7, если заменить члены правой части выражения. Тогда получится формула из ГОСТ 26254-84:

где:

Rв,н,к-термическое сопротивление внутренней , наружной поверхности и однородной зоны ограждающей конструкции ( м2*С/Вт);

qф - средняя за расчётный период измерения фактическая плотность теплового потока; для сплошных ограждающих конструкций:

где:

q - средняя за расчётный период измеренная плотность теплового потока (Вт/м );

Rm - термическое сопротивление преобразователя теплового потока, определяемое по его паспортным данным;

Rc - термическое сопротивление слоя, прикрепляющего ПТП, определяемое расчётом;

Термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции можно определить как разность температур на границе слоя делённое на плотность теплового потока через него:

Для слоя ограждающей конструкции с воздушным промежутком термическое сопротивление определяется специальным способом по ГОСТ 26254-84.

Если возникла необходимость по результатам измерений определить температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции для других расчётных условий расчётным путём, то это делают по приложению 7 из ГОСТ 26254-84.

2. Если измерения q не проводились, а необходимо вычислить тепловой поток по результатам тепловизионной съёмки, то используются следующие соотношения:

1-14

где:     С - коэффициент лучеиспускания абсолютно чёрного тела (5.7x10" Вт/м );

8 - излучательная способность поверхности объекта (это значение зависит от используемого инфракрасного диапазона и температуры объекта, а также от материала и геометрии ограждающей конструкции). Приближённое значение £ можно взять из таблиц. Более точное значение можно получить при сравнении температуры объекта, измеренной контактным способом, и температуры того же объекта, измеренной с помощью тепловизора. Абсолютно чёрным телом можно назвать материал, который при данной температуре излучает наибольшее количество тепловой энергии. Основные строительные материалы относятся к так называемым «серым телам».

Плотность теплового потока лучше всего не вычислять, а измерять непосредственно при обследовании зданий. Делать это необходимо в соответствии с требованиями ГОСТ 25380-82 преобразователем теплового потока ИТП-11 или аналогичным (приборы по ГОСТ 7076-78). Длительность измерений с наружной стороны ограждающих конструкций определяется тепловой инерцией последних (до 15 суток). Согласно приложению 3 из ГОСТ 26254-84 определяется диапазон температур наружного воздуха при котором погрешность таких измерений будет минимальна. Так, при использовании прибора ИТП-11 необходимо обеспечивать условия при которых измеряемая плотность теплового потока находилась бы в диапазоне 33-50 Вт/м2. Это обеспечивается при температурах наружного воздуха от -15 до -32. При более высоких температурах погрешность измерений возрастает.

Чтобы избежать трудностей с тепловой инерцией измерения теплового потока проводят, как правило, с внутренней стороны ограждающих конструкций. С наружной стороны такие измерения производят в случаях сохранения устойчивой температуры на поверхности и невозможности проведения измерений внутри.

1-15

Воздушные зазоры между датчиками и поверхностью не допускаются. Шероховатости устраняются, датчики укрепляют на технический вазелин.

По известным удельным тепловым потокам через аномальные участки вычисляют полный тепловой поток, путём умножения на площадь этого участка. Полученное значение позволяет определить избыточные теплопотери за счёт наличия участков с повышенными теплопотерями, перерасход топлива, и в итоге, - экономический ущерб.

Приведённый выше расчёт не учитывает теплопотерь воздухопроницанием. Если возникает необходимость определить места с повышенным сопротивлением воздухопроница-нию ограждающей конструкции, то необходимо определить разность давления внутреннего и наружного воздуха и воспользоваться формулами п.5.1 из Л2 для сравнения с нормативными значениями.

Определить теплопотери воздухопроницанием через ограждающие конструкции довольно трудно. Здесь это явление связано с переносом вещества. Таким образом, в настоящее время мы определяем только теплопотери через ограждающие конструкции за счёт теплового потока. Эти теплопотери будут несколько меньше действительных из-за не учёта теплопотерь воздухопроницанием.

При практической термографии следует иметь ввиду, что участки с повышенным воздухопроницанием - это предельный случай участка с повышенными теплопотерями, когда термическое сопротивление равно нулю. Процесс воздухопроницания слишком «нестационарен» и зависит от разности давлений, температур, ориентации здания относительно сторон света, направления и силы ветра. Здесь важно выявить такие места, что легко достигается при тепловизионной съёмке и ликвидировать их (заклейка окон, герметизация швов).

1-16

Выводы.

Современная тепловизионная техника позволяет сэкономить время, необходимое на выявление мест расположения, участков ограждающих конструкций с повышенными тепло-потерями и существенно упростить решение следующих задач:

- оценить качество монтажа и проектирования новых зданий;

- определить целесообразность, объёмы и сроки профилактического или капитального ре
монтов зданий путём оценки степени дефектности и состояния отдельных его элементов;

- осуществлять контроль, за уровнем тепловых потерь через отдельные элементы ограж
дающих конструкций зданий и сооружений;

Практическое применение инфракрасной техники для термографии ограждающих конструкций зданий и сооружений показало, что для стен с оконными проёмами основные потери тепла (до 70%) обусловлены теплопроводностью и воздухопроницанием оконных заполнений. Теплопотери через глухие стены в основном обусловлены теплопроводностью материалов стен, при условии качественной заделки межпанельных швов.

Тепловизионный контроль качества теплозащиты зданий и сооружений целесообразно проводить по окончании строительства и в период эксплуатации. При этом нарушения теплозащитных свойств ограждающих конструкций подлежат выявлению лишь в отопительный сезон. Для выполнения такого рода работ необходимо использование тепловизоров с чувствительностью не хуже 0,1 °С, с программным обеспечением для анализа термоизображений. Быстро выявить и точно определить границы участков ограждающих конструкций с повышенными теплопотерями другими методами не представляется возможным.

1-17

Таблица 1.1 Значение коэффициента e для основных строительных материалов

| МАТЕРИАЛ | ТЕМПЕРАТУРА, (0C) | ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ, (e) |
| --- | --- | --- |
| Листовое железо: отполированное сильный, неровный слой окиси плотный, блестящий слой окиси отлитая пластина, гладкая сварочное железо, слабо окисленное Асбест Картон Бумага Гипс Глина Гравий Дерево Керамика Кирпич красный (рядовой) Рубероид Масляные краски Отражающая краска (белая, кремовая, бесцветная) Мрамор полированный Стекло гладкое Штукатурка Грубая известь фарфор глазурованный фарфор неглазурованный цемент кирпич силикатный бетон (плиты гладкие) бетон (стены литые, необработанные) битум асфальт (дорожное покрытие) | 38-200 24 24 28 20 - 200 23 38 21 21 20.5 100 100 22 22 10-88 20 20 20 | 0.28 0.8 0.82 0.8 0.84 0.95 0.96 0.93-0.95 0.903 0.95 0.95 0.9-0.95 0.95 0.93 0.91 0.92-0.96 0.79 - 0.84 0.93 0.85-0.94 0.91 0.75 - 0.93 0.9 0.54 0.66 0.63 0.55 0.96 0.9 |

1-19

Таблица 1.2

Таблица значений коэффициента aВ для внутренних поверхностей ограждающих конструкций.

| 1.Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими рёбрами при отношении высоты Н рёбер к расстоянию A между гранями соседних рёбер Н/А<0.3 | 8.7 7.5 |
| --- | --- |
| 2.Потолков с выступающими рёбрами при отношении Н/А>0/3??? | 7.6 6.5 |

Таблица 1.3

Таблица значений коэффициентов теплоотдачи aН  для наружной поверхности ограждающих конструкций.

| 1.Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными без ограждающих стенок подпольями в Северной строительно- климатической зоне. 2.Перекрыгий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытий над холодными с ограждающими стенками подпольями и холодными этажами в Северной строительно- климатической зоне. 3 .Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами со световыми проёмами в стенах. 4.Перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых проёмов в стенах, расположенных выше уровня земли, и над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли. | 23 20 17 15 12 10 6 5 |
| --- | --- |

1-20

1-21'

1-22

1-23

1-24

1-25

Раздел 2. Обмуровка котельных агрегатов и тепловая изоляции оборудования.

Введение.

Основные качественные показатели ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ, (в дальнейшем ТИ), максимально допустимые тепловые потери через ТИ и температура наружной поверхности регламентируются утвержденными нормами тепловых потерь.(Л.4)

Качественное выполнение ТИ обусловлено не только предельными нормами тепловых потерь, но и расходом теплоизоляционных материалов.

Фактические тепловые потери отличаются от запроектированных из-за низкого качества исполнения теплоизоляционных работ, сложностью учета фактических условий внешней теплоотдачи. Кроме этого, в процессе эксплуатации ТИ изменяет свои свойства, что может вызвать с течением времени, увеличение тепловых потерь и повышение температуры на поверхности изолированных объектов.

Данное положение в первую очередь относится к ТИ оборудования и паропроводов высоких и сверхвысоких параметров, а также к котельным обмуровкам, где большинство широко распространенных теплоизоляционных материалов работает при температурах, являющихся для них предельными.

Учитывая, что каждый процент превышения норм тепловых потерь эквивалентен перерасходу примерно 300 кг условного топлива в год на 1 МВт установленной мощности, затраты на содержание ТИ в надлежащем состоянии, а значит и систематический контроль, безусловно окупаются. Применение для контроля теплоизоляции термощупов и измерителей тепловых потоков, (тепломер Шмидта, тепломер ОРГРЭС типа ИТП-2), основано на прямом контактном измерении, что не всегда представляется возможным в реальных условиях производства, из-за невозможности доступа к месту измерения (нагромождение труб, балок и т.д.). Применение тешювизионной (бесконтактной) измерительной системы позволяет снизить трудоемкость работ по контролю, за состоянием ТИ, с увеличением площади измерения, недоступной для контактных приборов. Испытания ТИ имеют следующие основные цели:

- определение объемов и локализация мест разрушения ТИ перед ремонтом;

- оценка качества ТИ при приемке после монтажа, ремонта или реконструкции;

- обследование состояния ТИ и ее паспортизация;

- обследование суммарных потерь тепла через ТИ для подсчета КПД основного
оборудования.

2-26

Во всех случаях производится проверка соответствия ТИ установленным нормам потерь те- . пла через ТИ и температура на ее поверхности. Полученные результаты испытаний ТИ позволяют путем сравнения их с нормативными или проектными показателями дать оценку качества выполнения или состояния ТИ, выявить дефектные участки ТИ. Наметить пути устранения дефектов.

Объект испытаний.

Испытаниям подлежит ТИ основного и вспомогательного оборудования и трубопроводов с температурой теплоносителя выше 100 °С. Нормы тепловых потерь, принятые при проектировании ТИ, а также принятую температуру поверхности изоляции. (Согласно Нормам и ПТЭ Р.4 п.п. 4.3.30; 4.9.11) при температуре воздуха в помещении 25 °С, температура на поверхности ТИ не должна превышать 45°С при температуре теплоносителя равной или меньше 500°С, при температуре теплоносителя 501-600°С температура, на поверхности ТИ не должна превышать 48°С. Для объектов, расположенных на открытом воздухе, температура на поверхности ТИ не должна превышать 55°С при металлическом покровном слое и 60°С - при других видах покровного слоя.

Из-за сложности и разнообразия оборудования электростанций, до начала испытаний, все паропроводы и оборудование необходимо разбить на отдельные группы.

Котельный цех. Испытаниям подвергается ТИ трубопроводов питательной воды, во-доперепускные трубы в пределах котла, пароотводящие трубы, барабан, пароперепускные трубы, коллекторы пароперегревателя, трубопроводы перегретого пара (основного и вторично перегретого), холодные линии вторично перегретого пара, установка для подачи собственного конденсата на впрыски, обмуровка котла, воздушный и газовый тракт котла, системы пылеприготовления;

Турбинный чех. Испытаниям подвергается ТИ турбины, паропроводов свежего и вторично перегретого пара, парапускных паропроводов от стопорных и регулирующих клапо-нов до ЦВД турбины, трубопроводы питательной воды и конденсата, подогреватели, деаэраторы и др.

Поскольку удельные теплопотери и температура на поверхности ТИ нормируются в зависимости от температуры окружающего воздуха, во время испытаний должны производится измерения температуры окружающего воздуха вблизи мест измерений (0,8-1,5 метра от точки измерения удельных потерь тепла).

2-27

Измерительные приборы.

Для измерения температуры поверхностей ТИ применяется тепловизор с параметрами не хуже:

Диапазон измеряемых температур	-20 -1500 °С

Чувствительность (не хуже)	0,1°С

Разрешающая способность	0,1°С

Применение тепловизоров возможно и для оценки тепловых потерь ТИ (при компьютерном анализе с использованием соответствующего программного обеспечения), однако сначала необходимо провести дополнительную работу по сравнению результатов измерений тепловых потоков, получаемых тепломерами и радиационных температур, измеренных теп-ловизионными системами.

Для измерения линейных размеров ТИ применяются линейки металлические и рулет- • ка общего назначения (ГОСТ 8.020-75). Толщина ТИ измеряется металлической линейкой при наличии свободных торцов или путем прокалывания ТИ толщиномером - заостренным стальным стержнем с нанесенными на нем мерными делениями через 5 мм.

Условия испытаний.

Тепловые испытания ТИ на вновь вводимом оборудовании проводятся через 750-1000 часов работы оборудования с нанесенной ТИ. Испытания (кроме снятия кривых охлаждения) проводятся при стационарной нагрузке котла, по возможности, близкой к номинальной, но не менее 60-70% от номинальной. В случае останова котла в период испытаний до возобновления испытаний после пуска должно пройти не менее 3 суток, для достижения установившегося режима по температуре.

Снятие характеристик остывания производится после непрерывной работы энергоблока в течении не менее трех суток с нагрузкой не менее 80% от номинальной. В течении 5-6 часов перед остановом, температура свежего пара и пара промперегрева должна быть номинальной.

В период испытаний ежедневно до и после выполнения измерений следует производить запись производительности и основных параметров работы оборудования, а также вспомогательного оборудования, находящегося в работе (система пылеприготовления, подогреватели сетевой воды и т.п.).

2-28

Проведение испытаний.

Перед началом испытаний необходимо ознакомиться с проектом тепловой изоляции паропроводов и оборудования.

Необходимо уточнить и определить: 1. Схемы изоляции паропроводов и оборудования; 2.Конструкции ТИ для каждого изолированного объекта или участка; 3.Материалы, примененные для устройства ТИ; 4.Расчетные общие и удельные потери тепла через ТИ и температура на ее поверхности.

При отсутствии схем необходимо составить эскизы оборудования и трубопроводов. По месту с учетом подходов, наличия лестниц и площадок следует выбрать точки для проведения измерений при испытаниях. При внешнем осмотре ТИ отметить на схеме места с нарушенным покровным слоем, наличие разрушений ТИ (провисание, сползание) и другие видимые дефекты.

На участках с недостаточной толщиной изоляции произвести измерения температуры на поверхности ТИ и окружающего воздуха.

Обработка результатов испытаний.

Для сравнения с нормативными значениями результаты испытаний должны быть пересчитаны по следующим формулам:

-	приведенные потери тепла к 1 м длины изолированного трубопровода q Вт/м:

(1)

,где:

q1 - измеренные потери тепла с 1 м2 ТИ, Вт/м2; Р - длина окружности ТИ, м;

-	удельные потери тепла при температуре окружающего воздуха 25°С

,где:

tT - температура теплоносителя в изолированных объектах;

tв - температура окружающего воздуха, °С;

it

2-29

,где:

tТИ - измеренная температура поверхности ТИ, °С

Данные температуры поверхности изоляции и окружающего воздуха пересчитывают-ся на тепловой поток по формуле:

ТТИ,   Тв     - температура соответственно  поверхности ТИ и окружающего воздуха, К; с' -     коэффициент излучения, Вт/(м К);

с'==4,88 Вт./(м К) - для отштукатуренных, окрашенных и запыленных поверхностей ТИ; с'=2,67 Вт/(м К) - для алюминиевого покровного слоя ТИ.

Номограммы зависимости теплового потока от температуры поверхности обшивки при различной температуре окружающего воздуха.

Номограммы построены по формуле (4)

*Примечание:

Значения потерь тепла изолированными поверхностями, определяемое по данным измерений температуры поверхности изоляции и окружающего воздуха, является приближенным, что объясняется трудностью установления истинного коэффициента теплоотдачи (а).

2-30

2-32

2-33

Таблица 2.1

| нормы потерь тепла изолироваными поверхностями внутри помещений с расчетной температурой воздуха Тв=25 0С |
| --- |
| наружный диаметр, мм | потери тепла(Вт/м) при температуре теплоносителя, 0С |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 360 | 400 | 410 | 450 | 500 | 510 | 540 | 550 | 570 | 600 | 610 | 650 |
| 10 | 7 8 11 13 14 16 17 21 24 27 32 36 42 50 57 65 70 82 94 97 100 104 140 194 240 270 300 330 32 | 12 15 18 22 23 27 29 33 37 42 49 53 59 72 77 85 97 107 120 132 137 145 183 240 297 325 360 400 42 | 16 21 26 30 33 37 40 44 50 56 64 70 79 91 100 104 121 133 148 166 175 190 225 285 347 380 425 470 52 | 22 27 33 38 41 47 50 56 63 69 78 85 97 108 122 125 150 160 177 197 213 234 270 330 397 440 487 539 63 | 27 33 40 46 49 56 60 66 74 83 93 100 113 128 141 148 170 184 204 228 250 276 314 375 446 495 550 605 76 | 29 35 42 49 52 59 64 71 79 87 98 106 119 135 151 157 181 195 215 240 267 293 332 394 465 520 577 633 85 | 37 45 53 62 66 75 80 88 99 108 121 130 145 163 181 192 218 234 260 292 326 360 404 467 548 612 675 738 98 | 42 52 60 70 76 85 91 100 111 121 136 145 163 183 201 215 241 261 290 325 365 404 445 515 600 673 737 806 109 | 48 58 68 79 84 94 101 111 122 135 150 161 179 199 220 238 265 283 318 356 402 445 488 559 650 730 800 880 120 | 59 72 84 97 102 115 123 134 150 165 185 197 216 235 259 285 312 336 374 424 475 528 573 650 754 850 930 1020 138 | 72 87 101 117 124 138 149 162 179 195 216 231 252 273 298 328 361 387 430 490 550 610 659 743 858 965 1050 1150 156 | 74 90 104 120 128 143 153 166 184 200 222 237 259 280 305 337 369 396 440 502 562 625 677 760 883 990 1080 1180 160 | 84 102 118 135 144 162 172 187 206 225 249 264 289 316 342 378 408 441 501 548 618 690 745 840 970 1080 1180 1280 175 | 86 105 122 140 149 166 178 193 212 231 255 272 297 325 353 389 420 448 513 564 631 705 763 860 990 1110 1200 1310 178 | 98 118 135 155 165 184 197 213 234 254 284 299 326 359 393 425 456 489 558 614 687 772 830 935 1080 1200 1310 1420 194 | 111 133 154 178 187 204 221 240 263 287 315 334 363 400 436 469 505 542 615 675 754 852 914 1030 1190 1320 1430 1550 210 | 114 137 158 180 192 211 227 247 270 295 322 342 372 409 445 481 517 551 627 689 769 869 932 1050 1220 1340 1450 1580 214 | 123 148 170 193 206 229 243 263 287 312 343 364 395 435 472 508 545 583 660 725 807 920 982 1110 1280 1410 1530 1660 223 | 125 150 173 198 209 234 247 268 293 318 349 371 401 441 480 517 553 592 671 736 820 932 1000 1130 1310 1440 1550 1690 227 | 131 158 181 206 219 245 259 279 306 332 364 386 419 459 499 536 576 615 694 761 845 965 1030 1160 1350 1490 1600 1740 235 | 140 168 193 220 233 260 274 297 332 355 385 407 440 484 525 566 607 646 727 795 885 1010 1080 1220 1420 1560 1680 1820 245 | 144 173 198 226 240 263 282 304 332 362 394 418 448 496 540 577 614 663 740 810 897 1030 1100 1240 1440 1580 1710 1850 248 | 155 186 213 242 257 283 302 325 355 390 420 445 477 528 573 614 660 701 782 856 950 1090 1160 1310 1530 1680 1800 1960 262 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плоская стенка* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Потери тепла для плоской стенки приведены в Вт/м2 |  |

2-34

Раздел 3. Обследование поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов.

Общие положения.

- Поверхностью нагрева стационарного котла в соответствии с ГОСТ 23172-78
называется элемент котла, необходимый для передачи теплоты рабочей среде или возду
ху.

- Материалы из которых изготовлены поверхности нагрева, выбраны с учетом
параметров внутренней и внешней сред, в зависимости от условий их работы.

- Трубы поверхностей нагрева, трубопроводов и коллекторов работают в тяжё
лых условиях. К их качеству предъявляются высокие требования, так как от этого в значи
тельной степени зависит надёжность работы котла.

- Обследование поверхностей нагрева выполняется организацией, имеющей ли
цензированных специалистов в области тепловидения. Основанием для привлечения спе
циализированной организации являются ПТЭ электрических станций и сетей Российской
федерации, РД34.20.501-95, изд. 1996 года (П.4.3.23) и местная инструкция, регламенти
рующая график периодичности очистки поверхностей нагрева.

- Основное внимание при обследовании уделяется, как визуальному осмотру по
верхностей нагрева на предмет выявления видимых нарушений, так и тепловизионной
съёмке, осуществляемой в зонах прямой видимости труб поверхностей нагрева котла.

Подготовка к термографическому обследованию и выбор измерительных приборов.

- Определяются порядок и начальная точка осмотра и съемки труб поверхностей
нагрева.

- Выбирается способ маркировки забракованных участков труб (мел, уголёк и
т.п.).

- Изучаются (если проводились) предыдущие обследования поверхностей нагре
ва и периодичность их очистки.

- Выбор тепловизора определяется компактностью и сравнительно невысокими
требованиями по его разрешающей способности. Например можно порекомендовать теп
ловизор на пировидиконе с чувствительностью 1°С, что существенно скажется на сниже-

3-36

нии стоимости данной работы ввиду использования недорогой модели тепловизионной камеры.

2.5 Использование пирометра, крайне затруднит выполнение работы из-за неоправданного увеличения времени осмотра. Чтобы уменьшить потери по времени рекомендуется, в крайнем случае, использовать пирометр с лазерным целеуказателем.

Проведение обследования.

- Визуальный осмотр совмещается с тепловизионной съёмкой труб поверхностей
нагрева котла на участках их прямой видимости, (желательна, но необязательна запись
термографической картинки на видеомагнитофон или дискету для последующего созда
ния архивной базы), на выведенном из работы котле.

- Тепловизионный контроль забитости труб паровых и водогрейных котлов про
водится как на стадии завершения капитального или среднего ремонта, так и до него.

- Для проведения тепловизионного обследования обеспечивается подача тёплой
воды (40-60°С) через поверхности нагрева котла.

- В процессе термографии маркируются (отмечаются) участки забитых труб и
помечаются дефекты, выявленные при визуальном осмотре (рекомендуется запись на ви
деокамеру с привязкой к месту дефекта).

- Осмотр производится с участием ответственного представителя электростанции
для пояснений и фиксации выявленных дефектов.

- Результаты осмотра оформляются совместным актом, в котором перечисляются
обнаруженные дефекты и при срочной необходимости, определяются мероприятия по их
устранению.

- При проведении тепловизионного и визуального обследования труб поверхно
стей нагрева котла необходимо строго выполнять правила техники безопасности.

Анализ материалов обследования труб поверхностей нагрева котла.

- После проведения осмотра и сбора различной информации, производится анализ
всех полученных материалов, выявление возможных причин повреждений и оценка их влия
ния на состояние труб поверхностей нагрева.

- При визуальном осмотре выявляются следующие группы дефектов:

—   дефекты производства труб металлургического происхождения (плёны, закаты,

трещины и т.п.);

3-37

- дефекты термической обработки (коррозия, окалинообразования и т.д.);

- технологические дефекты, возникающие при изготовлении, монтаже и ремонте
котла (гофры на гнутых участках труб, утонение стенок, вмятины, задиры и т.д.);

- наружные загрязнения поверхностей нагрева (сажа, шлакозоловые отложения и

т.п.).

4.3 Забитость или частичная проходимость труб поверхностей нагрева определяется при помощи тепловизора, который даёт термограмму рис.№ 3-1, где тёмный и серый цвет

(холодный)    соответствует непроходимости      трубок, соответственно белый (горячий) указывает на нормальное состояние данного участка поверхности нагрева.       Забитость      трубок определяется  следующими внутренними       «загрязнениями»:

-   послемонтажная загрязнённость поверхности

котла из-за отложения на ней оксидов железа;

- загрязнённость сварочным гратом, песком, землёй и другими посторонними пред
метами;

- эксплуатационная загрязнённость внутренней поверхности котла из-за отложений
в виде кальциевых соединений и оксидов железа.

- Тепловизионный контроль труб поверхностей нагрева котла не даёт однозначного
толкования характера внутренних отложений (необходимы последующие лабораторные ис
следования), но позволяет получить общую картину состояния поверхностей нагрева котла в
зонах возможного визуального осмотра.

- Для устранения обнаруженных дефектов и дальнейшего исключения (замедления)
их развития рекомендуется поддержка оптимальных режимов работы котла и применение
механизированных систем комплексной очистки (паровые, воздушные или водяные аппара
ты, устройства импульсной очистки, виброочистки, дробеочистки и др.). Предназначенные

3-38

для этого устройства, а также средства дистанционного и автоматического управления ими должны быть в постоянной готовности к действию.

4.6 Тепловизионный контроль труб поверхностей нагрева котла рекомендуется проводить всякий раз, когда котёл выводиться из работы, ввиду небольших экономических затрат и важности данного метода, что позволяет получить достоверную информацию на текущий момент времени с накоплением и использованием её в последующих ремонтных работах и эксплуатационных режимах.

3-39

Раздел 4. Дымовые трубы.

Общие положения.

- Обследование дымовой трубы производится с целью изучения ее состояния в
процессе эксплуатации. Определяется необходимость проведения ремонта и его объем,
необходимость осуществления реконструкции, с целью устранения или предотвращения
процессов, оказывающих вредное влияние на несущую способность и долговечность тру
бы.

- Обследование дымовой трубы выполняется организацией, имеющей лицензи
рованных специалистов в области тепловидения. Основанием для привлечения специали
зированной организации, являются ПТЭ электрических станций и сетей Российской Фе
дерации, РФ 34.20.501-95, изд. 1996 года, (п.2.2.6. "Дымовые трубы электростанций и га
зоходы должны подвергаться наружному осмотру один раз в год -весной. Внутреннее об
следование дымовых труб должно производиться через 5 лет после их ввода в эксплуата
цию, а в дальнейшем по мере необходимости, но не реже 1 раза в 15 лет. Внутреннее об
следование труб с кирпичной и монолитной футеровкой, может быть заменено тепловизи-
онным, с частотой обследования не реже 1 раза в 5 лет, ("Инструкция по эксплуатации
железобетонных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях" и "Инструкция
по эксплуатации металлических дымовых труб на тепловых электростанциях" - обе
СЦНТИ ОРГРЭС, 1970).

1.3 Основное внимание при обследовании уделяется, как визуальному осмотру состояния трубы с земли с помощью бинокля, так и тепловизионной съемке, осуществляемой как минимум с трех точек (Рис.4.1) по всей высоте трубы и по всему периметру с последующей записью на видеомагнитофон (либо другой носитель информации) с последующей обработкой результатов термографирования на компьютере.

Подготовка к визуальному и термографическому обследованию дымовой трубы.

- Определение наиболее удобных точек съемки и осмотра дымовой трубы.

- Перед выполнением работы необходимо провести ознакомление с технической
документацией (паспортом) дымовой трубы.

2.5 Изучаются предыдущие обследования дымовой трубы и сведения о проведенных ремонтах.

4-40

2.3 Съемка и осмотр дымовой трубы должны проводиться в пасмурный день (либо в ночное время), максимально исключая, влияние солнечной радиации.

Проведение обследования.

- Обследование дымовой трубы производится для выявления дефектов, появив
шихся при возведении трубы и ее эксплуатации. При этом определяются характер и раз
меры дефектов, анализируются причины их возникновения, а также устанавливаются
(ориентировочно) время их появления и возможность дальнейшего развития. При обсле
довании дымовой трубы одновременно производится осмотр подсоединенных к ней газо
ходов.

- Перед обследованием дымовой трубы необходимо ознакомиться с имеющейся
на нее документацией:

- с проектом трубы для ознакомления с ее общей конструкцией и отдельными
элементами, примененными материалами;

- с документацией по строительству трубы- для ознакомления с изменениями,
внесенными в проект во время строительства, условиями строительства, периодом возве
дения "зима, лето" и другими особенностями;

- с условиями эксплуатации трубы для оценки влияния эксплуатационных фак
торов на развитие дефектов.

- При обследовании дымовой трубы производится запись термографической
картинки на видеомагнитофон или дискеты для последующего анализа изображения.

- Основное внимание при обследовании трубы уделяется ее несущим конструк
циям: фундаменту или опорной части, стволу, футеровке, растяжкам и анкерным устрой
ствам и т. д. а также повреждениям, обнаруженным при ранее проведенных осмотрах.

- Осмотр наружной поверхности вначале производится с помощью бинокля для
установления крупных дефектов.

- При осмотре наружной поверхности железобетонной трубы выявляются: места
открытой арматуры и места с прогибами вертикальной арматуры, вертикальные и гори
зонтальные трещины, выпученные места в защитном слое бетона, отслоения и сколы бе
тона, отслоения крупного заполнителя или арматуры от цементного камня, наличие круп
нопористого бетона, места течей и другие дефекты. При этом внимательно осматриваются
швы бетонирования и сохранность маркеровочной окраски поверхности.

3.7.	При осмотре поверхности металлической дымовой трубы устанавливаются
места повреждений вследствие дефектов конструкции, некачественного монтажа, обшир
ной коррозии с наружной стороны.

4-41

- При осмотре наружной поверхности кирпичной дымовой трубы выявляются
трещины, места разрушения кладки от попеременного замораживания и оттаивания или
выкрашивания кирпича и прочие дефекты.

- Осмотры дымовой трубы производятся с участием ответственного представи
теля электростанции для пояснений и фиксации выявленных дефектов.

3.10.	Тепловизионная съёмка дымовой трубы проводится с расстояния 80-100 мет
ров с применением объектива 7 градусов по кадрам, с последующим их монтажом при
компьютерной обработке. Увеличение расстояния при съёмке трубы, а так же неблаго
приятные погодные условия приводят к искажению температурного поля и как следствие
к невозможности качественного определения температурных аномалий на поверхности
трубы. На Рис.4.1 приведена схема расположения оператора при съемке.

- Результаты осмотра трубы оформляются совместным актом, в котором пере
числяются обнаруженные дефекты и, при срочной необходимости, определяются меро
приятия по их устранению с указанием сроков.

- При проведении обследования необходимо строго выполнять правила техни
ки безопасности.

Обработка материалов тепловизионной съемки дымовой трубы.

- Тепловизионная съемка дымовой трубы тепловизором (предпочтительно 8-12
мкм) с разрешающей способностью не менее 0,1 °С.

- Обработка результатов термографирования осуществляется на компьютере, по
специальной программе с определением реального температурного поля по всей поверх
ности трубы и выявления аномальных температурных зон.

- Распечатка термограмм выполняется на цветном принтере в цвете, либо в се
рых полутонах, где каждому цвету или оттенку соответствует своя температура.

Отдельные термограммы монтируются между собой так, чтобы получить общую термограмму по высоте трубы, (Рис4.2).

Расчет температуры поверхности дымовой трубы.

Для оценки состояния дымовой трубы проводятся теплотехнические расчеты, позволяющие оценить аномалии, выявленные при инфракрасном контроле. При этом конечная цель расчетов сводится к определению температур на наружной поверхности ствола трубы, исходя из предположения соответствия конструкции дымовой трубы проектной, сравнение их с температурой аномальных участков (обнаруженных с помощью тепловизора) и определение воз-

4-42

можных причин этого несоответствия. Применительно к дымовым трубам, искомая температура наружной поверхности определяется по формуле:

Анализ материалов обследования дымовой трубы. Составление отчета.

- После проведения осмотров, сбора различных сведений, выполнения необхо
димых измерений и расчетов, производится анализ всех полученных материалов, выявле
ние причин повреждений, оценка их влияния на состояние трубы, ее несущую способ
ность и долговечность.

- В отчете излагаются результаты обследования, даются выводы о состоянии
трубы, причинах появления дефектов и повреждений, даются рекомендации по улучше
нию состояния трубы и обеспечению ее долговечности, приводятся мероприятия по на
блюдению за ее состоянием и улучшению эксплуатации.

- При анализе характера температурной аномалии на поверхности трубы, полу
ченной при инфракрасной съемке и по материалам визуального осмотра, используется
информация, приведенная в Таблицах 4.1 и 4.2.

- Не рекомендуется проводить тепловизионный контроль дымовых труб с вен-
тзазором ввиду сглаженного температурного распределения по поверхности трубы.

- Тепловизионный контроль дымовых труб не дает однозначного толкования
скрытых дефектов как внутренний осмотр трубы, но благодаря своей простоте  и опера
тивности экономически целесообразен.

- Тепловизионный контроль дымовых труб позволяет при наличии дефекта про
гнозировать его развитие и своевременно определить сроки внутреннего осмотра трубы.

- В целях накопления определенного статистического материала, инфракрасный
контроль состояния дымовых труб рекомендуется проводить ежегодно со снятием термо
грамм.

■

4-44

4-50

Раздел 5. Тепловые сети. Определение состояния тепловых сетей подземной прокладки по известной температуре поверхности грунта над теплотрассой.

Общие положения.

I. Метод контроля состояния подземных тепловых сетей основан на дистанционном измерении полей температур на поверхности грунта над теплотрассой, и сравнении, измеренных температур, с расчетными, полученными методом математического моделирования, нарушений теплового режима сетей и дефектов.

П. Для измерения поверхностных температур грунта используются тепловизионные системы, регистрирующие тепловое излучение в длинноволновом диапазоне (8-12 мкм). Результаты контроля предоставляются в виде цветных термограмм (Приложение 5 Рис.5.8-5.11), и графиков распределения температур над поверхностью теплотрассы, полученные методом математического моделирования.

Подготовка к измерениям.

1,	Подготовка к измерениям должна начинаться с изучения участка тепловой сети: типа про
кладки, конструкции изоляции, ее состояния и т.д. При этом используются паспортные
данные, исполнительные чертежи, отчетность теплосети, осмотр участка с вскрытием те
пловых камер и т.п. Результаты могут быть представлены в форме Таблицы 5.5.

2.	Измерения поверхностных температур грунта производят при перепаде температур между
наружным воздухом и водой в тепловой сети, превышающим минимально допустимый
перепад, определяемый по формуле:

Ro- относительное сопротивление теплопередаче подлежащего выявлению дефектного участка, принимаемое равным отношению значения, требуемого нормативно-технической документацией, к проектному значению сопротивления теплопередаче, но не более 0,85

- Измерения поверхностных температур грунта производят при режиме теплопередачи
близком к стационарному. Отклонение фактического режима от стационарного оце
нивается, согласно расчетам, приведенным в Приложении 5.

- Измерения производятся при отсутствии атмосферных осадков, тумана, задымленно-
сти. Обследуемая поверхность не должна находиться в зоне прямого или отраженного
солнечного облучения. Учитывая изменения радиационного баланса Земли, измере
ние поверхностных температур грунта лучше всего производить за 2-3 часа до восхо
да Солнца.

- Обследуемая поверхность грунта не должна иметь резких локальных изменений, сле
дов травяного покрова, воды.

- При проведении измерений приборы устанавливают так, чтобы поверхность грунта
находилась в прямой видимости под углом зрения не менее 60°.

- При проведении измерений поверхностных температур грунта над теплотрассой не
обходимо учитывать влияние на температурное поле прокладки соседних инженер
ных сетей, отапливаемых подвалов зданий, тепловых камер и др.

Проведение измерений.

- Тепловизионные измерения поверхностных температур грунта над теплотрассой про
изводятся в соответствии с инструкциями по эксплуатации этих приборов.

- При проведении тепловизионных и пирометрических измерений поверхностных тем
ператур грунта производятся также измерения температур воды в тепловой сети и парамет
ров окружающей среды.

- Результаты измерений заносятся в журнал записи измерений по форме, приведенной
в Таблице 5.6.

- Сопротивление теплопередаче базового участка тепловой сети определяется по дан
ным натурных измерений или согласно нормативно-технической документации по проекту
участка сети.

Обработка результатов.

1. Обработка результатов заключается в сравнении измеренной максимальной температуры поверхности грунта над теплотрассой с расчетной максимальной температурой поверхности грунта для данного участка.

5-52

- Максимальная расчетная температура поверхности грунта над теплотрассой для данного
участка сети определяется по данным натурных измерений или согласно нормативно-
технической документации по проекту участка сети.

- Расчет максимальной температуры поверхности грунта может производиться норматив
ным методом с использованием персональных компьютеров или упрощенным методом.

- Данные обработки результатов могут быть представлены в форме, см. Таблицу 5.7.

5-53

Методика расчета максимальной температуры поверхности грунта над теплотрассой при канальной прокладке тепловой сети.

Основные расчетные зависимости.

Термическое сопротивление основного слоя теплоизоляционной конструкции подающего теплопровода:

5-56

Методика расчета максимальной температуры поверхности грунта над теплотрассой при бесканальной прокладке тепловой сети.

Основные расчетные зависимости.

Термическое сопротивление основного слоя теплоизоляционной конструкции подающего теплопровода:

5-58

Методика расчета максимальной температуры поверхности грунта над теплотрассой. Упрощенный метод.

1. Методика расчета максимальной температуры поверхности грунта над теплотрассой при канальной прокладке тепловой сети.

Максимальная температура поверхности грунта над канальным теплопроводом, tn, °C, определяется по формуле:

5-60

Оценка отклонения режима теплопередачи от стационарного.

- Оценку отклонения режима теплопередачи от стационарного производят по критерию
допускаемой погрешности определения относительного сопротивления теплопередаче, кото
рая не должна превышать 15%.

- Оценка производится, используя данные об изменении температур водь* в тепловой
сети, данные о теплофизических характеристиках конструкции теплопровода и данные о те-
плофизических характеристиках возможных нарушений прокладки.

- Минимальную длительность Zq в сутках периода наблюдений за температурой воды в
тепловой сети определяют по формуле:

, где D - тепловая инерция строительной и теплоизоляционной конструкций теплопровода при периоде колебаний температуры воды, принимаемом равным 1 сут., округляя полученное при расчете значение в большую сторону до целого числа.

4. Оценку максимального значения относительной систематической погрешности определения относительного сопротивления теплопередаче SR с, обусловленную нестационарностью процесса распространения тепла производят по формуле:

5-72

Раздел 6. Пруды охладители электростанций.

Тепловизионная диагностика состояния прудов-охладителей теплоэлектростанций.

Термография прудов- охладителей позволяет получить картину распределения температур по акватории. Это даёт возможность определения тепловых течений в водохранилищах, оценить эффективность охлаждения воды; выявления несанкционированных сбросов в водоём, влияющих на тепловой режим энергетического оборудования ТЭЦ. Так, повышение температуры воды, поступающей на конденсаторы турбин, на 1 С по сравнению с расчётной для ТЭС мощностью 4 миллиона кВт вызывает перерасход топлива примерно на 25000 тонн в год.

Съёмка выполняется с борта вертолёта в два этапа:

- Объективом 20° производится по кадровая съёмка по периметру пруда с "привязкой"
к береговым объектам, с высоты 200-300 м для установления распределения температур в мес
тах сброса и забора циркуляционной воды, а также выявлению мест несанкционированных
сбросов в водоём.

- Широкоугольным объективом 40 и более с высоты не менее 1000 метров с целью по
лучения общей картины температурного распределения по поверхности пруда.

Если не удаётся разместить весь пруд в одном кадре, то производится съёмка по кадрам, для дальнейшего монтажа полной тепловизионной картины с помощью компьютерной программы обработки термоизображений. Желательно производить параллельную съёмку обычной видеокамерой с речевым комментарием для последующей "привязки" к наземным объектам. Следует иметь ввиду, что излучательная способность (s) воды 0.96-0.98 при наблюдении по нормали к объекту. Поэтому желательно использование тепловизионных камер, позволяющих вести съёмку вертикально вниз, в интервале углов от 0 до 60 градусов. За пределами этих значений б быстро уменьшается до нуля

(при наблюдении по касательной вода для ИК- лучей становится зеркалом).

При съёмки следует придерживаться следующих погодных условий :

- пасмурный день;

- отсутствие осадков и тумана;

- отсутствие ветра;

- чистая поверхность водоёма.

Тепловизионная аппаратура для термографии прудов-охладителей должна удовлетворять следующим условиям:

•	диапазон измеряемых температур от 0 до 50 С ;

6-77

- предел температурной чувствительности не менее 0.5°С;

- диапазон рабочих температур от -10 до +50 °С ;

- использование объективов с углом зрения в диапазоне от 20 до 60 градусов1;

- спектральный диапазон 8-12 мкм ( применение камер со спектральным диапазоном 3-
5 мкм может привести к искажению результата в следствие более сильного поглощения ИК-
лучей атмосферой в этой области ИК- спектра);

- возможность записи термоизображения на видеомагнитофон, дискету, PCMCIA- кар
ту;

Полученная информация обрабатывается на компьютере с целью получения температурной картины поверхности пруда-охладителя. На термограмме идентифицируются места сброса и забора циркуляционной воды, а также места несанкционированных сбросов, если таковые имеются.

После анализа полученной информации можно сделать вывод об эффективности охлаждения воды и степени влияния различных факторов, мешающих этому охлаждению. Изменение теплового режима пруда-охладителя, по результатам тепловизионной съёмки позволяет при снижении температуры циркуляционной воды повысить глубину вакуума в конденсаторе турбины, что даёт возможность увеличить мощность и соответственно КПД турбоустановки.

На рисунках... (см. Приложение 4) показано место сброса циркуляционной воды, распределение температуры на поверхности пруда охладителя.

1 Применение объектива с углом зрения менее 20 градусов неоправданно увеличит время съёмки, а с углом более 60 градусов - приведёт к искажению тепловой картины поверхности пруда.

6-78

ЛИТЕРАТУРА.

- ГОСТ 26629-85. Метод тепловизиоиного контроля качества теплоизоляции ограждаю
щих конструкций.

- СНиПП-3-79.Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Строительная те
плотехника.

- Ф.Х. Ялышев. Оптические методы контроля зданий и сооружений. Контроль качества
теплозащиты. Ленинград, 1988 г.

- Методические указания по испытанию тепловой изоляции оборудования и трубопрово
дов ТЭС. МУ 34-70-184-87 М., Союзтехэнерго, 1988.

- Эксплуатационный циркуляр Ц-01-94 (Т) 06.05.94г. «Организация контроля за состояни
ем и ремонт обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в це
лях снижений потерь тепла и температур поверхности до нормальных значений».

- ОСТ 34 26.446-88. «Обмуровка паровых и водогрейных станционных котлов. Общие
технические требования».

- Методика обследования дымовых труб тепловых электростанций визуальным способом
и при помощи тепловизора. (Отчёт по договору 96-137-901-025 1кв. 1996 г.) Москва, ОРГ
РЭС, ПЛИТ.

- «Экспериментальные работы на действующей дымовой трубе по определению тепловых
потерь при эксплуатационных режимах». (Отчёт по договору 96-162-900- 25, 2 кв. 1996 г.)
Москва, ОРГРЭС, ПЛИТ.

- «Методические указания по определению состояния тепловых сетей подземной про
кладки по известной температуре поверхности грунта над теплотрассой». Разработано Фир
мой ОРГРЭС (Александров А.Н.) и Донской акционерной компанией (Иванов В.В., Бабенков
В.И., Дунин И.Л.), Москва, ОРГРЭС, 1991 г.

- «РД 34.20.501-95 15-е издание Правила технической эксплуатации электрических
станций и сетей Российской федерации. Москва, ОРГРЭС, 1996 г.

- П. А. Баранов Предупреждение аварий паровых котлов. Москва, Энергоатомиздат,
1991г.

6-81