Свод правил по проектированию и строительству

СП 41-103-2000

"Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов"

(одобрен постановлением Госстроя РФ от 16 августа 2000 г. N 81)

Введение

1. Область применения

2. Расчет тепловой изоляции промышленного оборудования,   трубопроводов

и тепловых сетей

3. Таблицы       толщин   изоляции    теплоизоляционных     конструкций

технологического оборудования, трубопроводов и тепловых сетей

Приложение А. Расчетные   технические  характеристики теплоизоляционных

материалов и изделий

Приложение Б. Толщина тепловой изоляции  технологического  оборудования

и трубопроводов

Приложение В. Толщина изоляции двухтрубных тепловых сетей при надземной

прокладке   на  открытом воздухе, в помещениях и подвалах

зданий

Приложение Г. Толщина изоляции двухтрубных тепловых сетей при подземной

прокладке в непроходных каналах и бесканально

Введение

Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и трубопроводов, выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к теплозащите тепловых сетей, технологических трубопроводов при строительстве, капитальном ремонте и эксплуатации теплоизоляционной конструкции, установленных действующим СНиП 2.04.14-88* "Тепловая изоляция оборудования трубопроводов".

Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.

В данный Свод правил включены методы расчета тепловой изоляции оборудования, технологических трубопроводов и трубопроводов надземных и подземных тепловых сетей, приведены таблицы толщины изоляции, составленные с ориентацией на применение высокоэффективных утеплителей на основе новых норм плотности теплового потока через изолированную поверхность оборудования и трубопроводов, введенных постановлением Госстроя России от 31.12.97 г. N 18-80.

В разработке Свода правил принимали участие: В.Г.Петров-Денисов (руководитель работы), Б.М.Шойхет, Л.В.Ставрицкая, Ю.В.Матвеев (АО "Теплопроект"), А.В.Сладков (НИИмосстрой), В.А.Глухарев (Госстрой России), Л.С.Васильева (ГП ЦНС).

1. Область применения

Настоящий Свод правил следует применять при проектировании и монтаже тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и трубопроводов с температурой содержащихся в них веществ от 50 до 600°С и расположенных в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе, а также трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке и подземной, выполненной в каналах и бесканально.

2. Расчет тепловой изоляции промышленного

оборудования, трубопроводов и тепловых сетей

См. также СП 41-105-2002 "Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке", одобренный постановлением Госстроя РФ от 26 декабря 2002 г. N 168

2.1. Основные  расчетные  зависимости  для  определения   теплозащитных

свойств теплоизоляционных конструкций

2.2. Расчет тепловой изоляции трубопроводов и оборудования

2.3. Расчет изоляции трубопроводов тепловых сетей

2.1. Основные расчетные зависимости для определения

теплозащитных свойств теплоизоляционных конструкций

Для теплового расчета изоляции используются уравнения стационарной теплопередачи через плоские и криволинейные поверхности.

Теплопередача плоской теплоизоляционной конструкции рассчитывается по формулам: состоящей из n слоев изоляции

t_в - t_н

q_F = ----------------------------;                              (1)

n

Rвн + Rст + сумма Ri + Rн

i=1

плоской однослойной

t_в - t_н

q_F = -------------------------;                                 (2)

Rвн + Rст + Rиз + Rн

криволинейной n-слойной

t_в - t_н

q_L = ----------------------------;                              (3)

L     L     n     L    L

Rвн + Rст + сумма Ri + Rн

i=1

криволинейной однослойной

t_в - t_н

q_L = ----------------------------;                              (4)

L     L     L     L

Rвн + Rст + Rиз + Rн

где q_F - поверхностная плотность теплового потока через плоскую теплоизоляционную конструкцию, Вт/м2;

t_в - температура среды внутри изолируемого оборудования, °С;

t_н - температура окружающей среды, °С;

Rвн(н) - термическое сопротивление теплоотдаче на внутренней поверхности стенки изолируемого объекта, м2 х °С/Вт;

Rн - то же, на наружной поверхности теплоизоляции, м2 х °С/Вт;

Rст - термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты стенки изолируемого объекта, м2 х °С/Вт;

Rиз - то же, плоского слоя изоляции, м2 х °С/Вт;

п

сумма Ri полное термическое сопротивление кондуктивному переносу

i=1

теплоты n-слойной плоской изоляции;

Ri - термическое сопротивление i-го слоя, м2 x °С/Вт;

q_L - линейная плотность теплового потока через цилиндрическую теплоизоляционную конструкцию, Вт/м;

Rвн(L) - линейное термическое сопротивление теплоотдаче внутренней стенки изолируемого объекта, м2 х °С/Вт;

Rн(L) - то же, наружной изоляции, м х °С/Вт;

Rc(L) - линейное термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты цилиндрической стенки изолируемого объекта, м х °С/Вт;

Rиз(L) - то же, цилиндрического слоя изоляции, м х °С/Вт;

n

сумма Ri(L) -  полное   линейное    термическое       сопротивление-

i=1

кондуктивному переносу теплоты n-слойной цилиндрической изоляции;

Ri(L) - линейное термическое сопротивление i-го слоя, м x °С/Вт.

См. графический объект "Формулы 1-4"

В уравнениях (1)-(4) термические сопротивления теплоотдаче и кондуктивному переносу теплоты определяются по формулам:

1               1            дельта_из

Rвн = ----------; Rн = --------; Rиз = ---------;

альфа_вн         альфа_н         ламбда_из

дельта_ст        дельта_i

Rст = ----------; Ri = ---------;                                (5)

ламбда_ст        ламбда_i

L           1             L         1

Rвн = -----------------;  Rн = ---------------;

ст                       из

пи d_вн альфа_вн         пи d_н альфа_н

из

L           1             d_н

Rиз = ----------------- ln -----;                               (6)

2пи ламбда_из          ст

d_н

ст

L           1           d_н

Rст = --------------- ln -----;

2пи ламбда_ст       ст

d_вн

i

L           1           d_н

Ri = --------------- ln -----;                                   (7)

2пи ламбда_i       i

d_вн

где альфа_вн, альфа_н - коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности стенки изолируемого объекта и наружной поверхности изоляции, Вт /(м2 х °C);

ламбда_ст, ламбда_из, ламбда_i - коэффициенты теплопроводности соответственно материала стенки изолируемого объекта однослойной изоляции, изоляции i-го слоя n-слойной изоляции, Вт/(м x °С);

дельта_ст, дельта_из, дельта_i - толщина соответственно стенки изолируемого объекта, однослойной изоляции i-го слоя n-слойной изоляции, м;

d_вн(ст), d_н(ст) - внутренний и наружный диаметры стенки изолируемого объекта, м;

d_н(из) - наружный диаметр изоляции, м;

d_н(i), d_вн(i) - наружный и внутренний диаметры i-го слоя n-слойной изоляции, м.

См графический объект "Формулы 5 - 7"

Распределение температур в многослойной изоляции рассчитывается по формулам:

температуры на внутренней и наружной поверхностях стенки изолируемого объекта плоской фирмы:

ст                     ст

t_вн = t_н - q_F R_вн; t_н - q_F Rст;                            (8)

температура t1(н) на наружной поверхности первого слоя изоляции, на границе 1-го и 2-го слоев

н    ст

t1 = t_н - q_F R1;                                               (9)

и далее, начиная со 2-го слоя, на границах (i-1)-го и i-го слоев

н      н

t_i = t_(i-1) - q_F Ri;                                         (10)

температура на наружной поверхности i-слоя n-слойной стенки:

н

t_i = t_н + q_F Rн;                                             (11)

Для цилиндрических многослойных изоляционных конструкций структура формул для расчета распределения температур имеет вид:

ст               L    ст    ст         L

t_вн - t_н - q_L Rвн; t_н = t_вн - q_L R_ст;                    (12)

н    ст        L

t1 = t_н - q_L R1;                                              (13)

н    ст        L

ti = t_(i-1) - q_L Ri;                                          (14)

н              L

ti = t_н - q_L Rн;                                              (15)

См графический объект "Формулы 8 - 15"

Значения поверхностной и линейной плотности тепловых потоков, входящих в формулы (8)-(15), определяются по (1)-(3), а термические сопротивления - по (5)-(7).

При применении формул (1), (3) необходимо знать коэффициенты теплопроводности изоляционных слоев. Поскольку они зависят от температуры, должны быть известны средние температуры каждого слоя, для определения которых необходимо знать температуры на границах слоев. Для их расчета обычно используется метод последовательных приближений путем проведения нескольких расчетных операций.

На первом этапе, принимая для всех слоев среднюю температуру изоляции обычно равную полусумме температур внутренней и наружной среды, находят при этой температуре теплопроводность всех теплоизоляционных слоев. Затем, по (1), (3) определяют значения q_F или q_L и по (8)-(11) для плоской и по (12)-(15) цилиндрической стенок рассчитывают температуры на границах слоев и средние температуры каждого слоя.

На втором этапе по найденным на первом этапе средним температурам слоев вновь определяют теплопроводность всех слоев, затем находят плотности потоков тепла и снова рассчитывают послойные температуры, и так далее до требуемой точности расчета. Например, до тех пор, пока послойные температуры на k-м и (k-1)-м шаге будут отличаться не более чем на 5%. Обычно для этой цели необходимо проведение не более 3-4 расчетных операций.

Значительное место в промышленной изоляции занимают теплоизоляционные конструкции подземных сооружений, основной особенностью которых является контакт с массивом окружающего грунта, что в значительной степени усложняет их тепловой расчет по сравнению с конструкциями, контактирующими с атмосферой.

Анализ температурных полей и тепловых потоков в теплоизоляционных конструкциях и в граничащих с ними грунтом позволил заключить, что непосредственно в теплоизоляции с достаточной для инженерных расчетов точностью температурное поле можно считать одномерным. Это позволит определить их термическое сопротивление по формулам (5)-(7).

Плотность теплового потока через теплоизоляционные конструкции, граничащие с грунтом, определяется в этом случае по формулам (1)-(4), в которых термические сопротивления внешней теплоотдаче Rн и Rн(L) заменяются термическим сопротивлением грунта, зависящим от конфигурации изолируемого объекта, расположения его в массиве грунта и теплопроводности последнего.

2.2. Расчет тепловой изоляции трубопроводов и оборудования

2.2.1. Расчет тепловой изоляции по  нормированной  плотности  теплового

потока

2.2.2. Расчет  изоляции   по  заданной  величине  снижения  (повышения)

температуры вещества, транспортируемого трубопроводами

2.2.3. Расчет изоляции по заданной температуре ее поверхности

2.2.4. Расчет  толщины  изоляции,  предотвращающей  конденсацию   влаги

из воздуха на ее поверхности

Расчет тепловых потерь через изолированную поверхность оборудования и трубопроводов в общем случае следует выполнять для плоских поверхностей по формулам (1), (2), а для криволинейных по формулам (3), (4). Однако анализ особенностей теплообмена в теплоизоляционных конструкциях промышленных объектов позволяет существенно упростить расчетные формулы.

Термическое сопротивление теплоотдаче от внутренней среды к внутренней поверхности стенки изолируемого объекта для жидких и даже газообразных сред по сравнению с термическим сопротивлением кондуктивному переносу теплоты в изоляции составляет весьма незначительную величину и может не учитываться.

Исключение составляет весьма редкий случай, когда внутри объекта находится газовая среда и теплообмен между ней и внутренней поверхностью стенки осуществляется за счет естественной конвекции.

Стенки изолируемого промышленного оборудования и трубопроводов обычно изготовлены из металла, теплопроводность которого в 100 раз и более превышает теплопроводность изоляции, вследствие этого термическим сопротивлением стенки без заметного снижения точности расчета можно пренебречь.

Таким образом, основными расчетными формулами для определения тепловых потерь изолируемого оборудования являются:

для плоских поверхностей и криволинейных диаметром более 2 м

(t_h - t_н) K

q_F = --------------;                                           (16)

n

сумма Ri + Rн

i=1

См графический объект "Формула 16"

для трубопроводов диаметром менее 2 м

(t_в - t_н) K

q_L = --------------;                                           (17)

n    L    L

сумма Ri + Rн

i=1

См графический объект "Формула 17"

где К - коэффициент дополнительных потерь, учитывающий теплопотери через теплопроводные включения в теплоизоляционных конструкциях, обусловленных наличием в них крепежных деталей и опор (таблица 1).

Таблица 1

Значения коэффициента дополнительных потерь К

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|           Способ прокладки трубопроводов            |  Коэффициент К  |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

|На открытом воздухе, в непроходных каналах,  тоннелях|                 |

|и помещениях: для стальных трубопроводов на подвижных|                 |

|опорах, условным проходом, мм:                       |                 |

|                                                     |                 |

|до 150                                               |      1,2        |

|150 и более                                          |      1,15       |

|на подвесных опорах                                  |      1,05       |

|для  неметаллических  трубопроводов  на   подвижных и|      1,7        |

|подвесных опорах                                     |                 |

|Бесканальная                                         |      1,15       |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Термическое сопротивление кондуктивному переносу слоев изоляции и внешней теплоотдаче в (16), (17) определяется по формулам (5), (6), в которых теплопроводность изоляции принимается по приложению А, а коэффициент теплоотдачи на поверхности изоляции - по таблице 2.

Таблица 2

Значения коэффициента теплоотдачи альфа, Вт/(м2 х°С)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Изолированный   |В закрытом помещении|   На открытом воздухе при    |

|      объект       |                    |     скорости ветра *, м/с    |

|                   |————————————————————|                              |

|                   |Покрытия с|Покрытия |                              |

|                   |  малым   |с высоким|                              |

|                   |коэффицие-|коэффици-|                              |

|                   |   нтом   |  ентом  |                              |

|                   |излучения*|излучения|                              |

|                   |          |    *    |                              |

|                   |          |         |——————————————————————————————|

|                   |          |         |     5     |   10   |   15    |

|———————————————————|——————————|—————————|———————————|————————|—————————|

|Горизонтальные     |    7     |   10    |    20     |   26   |   35    |

|трубопроводы       |          |         |           |        |         |

|———————————————————|——————————|—————————|———————————|————————|—————————|

|Вертикальные       |    8     |   12    |    26     |   35   |   52    |

|трубопроводы,      |          |         |           |        |         |

|оборудование,      |          |         |           |        |         |

|плоская стенка     |          |         |           |        |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|* К ним относятся кожухи  из  оцинкованной  стали,  листов  алюминиевых|

|сплавов и алюминия с оксидной пленкой.                                 |

|** К   ним    относятся    штукатурки,       асбестоцементные покрытия,|

|стеклопластики, различные окраски (кроме краски с алюминиевой пудрой). |

|*** При  отсутствии  сведений  о  скорости  ветра  принимают  значения,|

|соответствующие скорости 10 м/с.                                       |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

2.2.1. Расчет тепловой изоляции по нормированной

плотности теплового потока

Определение толщины изоляции по заданной потере тепла является наиболее распространенным случаем расчета тепловой изоляции. Расчет может производиться исходя из нормативных плотностей теплового потока (q_F(н), q_L(н)) и как завершающий этап более сложного расчета, в результате которого определяются тепловые потери, удовлетворяющие производственно-техническим и технологическим требованиям.

Для определения толщины однослойной плоской и цилиндрической поверхности с диаметром 2 м и более используется формула

K(t_в - t_н)

дельта_из = ламбда_из [ ------------- - R_н]                    (18)

н

q_F

См графический объект "Формула 18"

Для цилиндрической поверхности диаметром менее 2 м предварительно из уравнения

K(t_в - t_н)      L

ln B = 2пи х ламбда_из [ ------------- - R_н]                   (19)

н

q_L

См графический объект "Формула 19"

ст

d_н + 2 дельта_из

определяют величину ln В, где В = --------------------; при    этом

ст

d_н

приближенные значения Rн(L) следует принимать по таблице 3.

Таблица 3

Ориентировочные значения Rн(L), м х °С/Вт

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Услов- |           Внутри помещений            |  На открытом воздухе  |

|  ный  |———————————————————————————————————————|                       |

|диаметр|Для поверхностей с |Для поверхностей с |                       |

|трубы, |малым коэффициентом|      высоким      |                       |

|  мм   |     излучения     |   коэффициентом   |                       |

|       |                   |     излучения     |                       |

|       |———————————————————————————————————————————————————————————————|

|       |               при температуре теплоносителя, °С               |

|       |———————————————————————————————————————————————————————————————|

|       | 100 | 300  | 500  | 100  | 300  | 500 |  100  |  300  |  500  |

|———————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|———————|———————|———————|

|   32  |0,50 | 0,35 | 0,30 | 0,33 | 0,22 |0,17 | 0,12  | 0,09  | 0,07  |

|   40  |0,45 | 0,30 | 0,25 | 0,29 | 0,20 |0,15 | 0,10  | 0,07  | 0,05  |

|   50  |0,40 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,17 |0,13 | 0,09  | 0,06  | 0,04  |

|  100  |0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,11 |0,10 | 0,07  | 0,05  | 0,04  |

|  125  |0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,10 |0,09 | 0,05  | 0,04  | 0,03  |

|  150  |0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,09 |0,08 | 0,05  | 0,04  | 0,03  |

|  200  |0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,08 |0,07 | 0,04  | 0,03  | 0,03  |

|  250  |0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,07 |0,06 | 0,03  | 0,03  | 0,02  |

|  300  |0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |0,06 | 0,03  | 0,02  | 0,02  |

|  350  |0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |0,05 | 0,03  | 0,02  | 0,02  |

|  400  |0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |0,04 | 0,02  | 0,02  | 0,02  |

|  500  |0,075| 0,065| 0,06 | 0,05 | 0,045|0,04 | 0,02  | 0,02  | 0,016 |

|  600  |0,062| 0,055| 0,05 | 0,043| 0,038|0,035| 0,017 | 0,015 | 0,014 |

|  700  |0,055| 0,051| 0,045| 0,038| 0,035|0,032| 0,015 | 0,013 | 0,012 |

|  800  |0,048| 0,045| 0,042| 0,034| 0,031|0,029| 0,013 | 0,012 | 0,011 |

|  900  |0,044| 0,041| 0,038| 0,031| 0,028|0,026| 0,012 | 0,011 | 0,010 |

| 1000  |0,040| 0,037| 0,034| 0,028| 0,026|0,024| 0,011 | 0,010 | 0,009 |

| 2000  |0,022| 0,020| 0,017| 0,015| 0,014|0,013| 0,006 | 0,006 | 0,005 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Примечания                                                             |

|1. Для промежуточных значений диаметров и температуры  величина  R_н(L)|

|определяется интерполяцией.                                            |

|2.  Для  температуры  теплоносителя  ниже  100°'С  принимаются  данные,|

|соответствующие 100°С.                                                 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Затем находят величину В и определяют требуемую толщину изоляции по формуле

ст

d_н (В-1)

дельта_из = ----------.                                         (20)

2

См графический объект "Формула 20"

При определении требуемой толщины двухслойной теплоизоляционной конструкции, которая обычно применяется тогда, когда температуростойкость основного изоляционного материала оказывается ниже температуры стенки изолируемого объекта и непосредственно на изолируемую поверхность укладывается предохранительный слой из более температуростойкого материала. Расчет производится следующим образом. Толщина первого предохранительного слоя определяется из условия, чтобы температура между обоими слоями t1,2 не превышала максимальной температуры применения основного изоляционного материала.

Для плоской стенки и цилиндрических объектов с диаметром 2 м и более для расчета толщины первого слоя применяется формула

K(t_н - t1,2)

дельта_из1 = ламбда_из1 [--------------].                       (21)

н

q_F

См графический объект "Формула 21"

Для второго слоя применяется формула (18), в которую вместо значения t_В подставляется t1,2.

Для расчета цилиндрических объектов с диаметром менее 2 м - аналогично однослойной конструкции по уравнению

K(t_в - t1,2)

ln B1 = 2пи ламбда_из1 [--------------].                        (22)

н

q_F

См графический объект "Формула 22"

ст

d_н + 2 дельта_из1

в котором B1 = ----------------------- , где определяют величину

ст

d_н

ln В, затем находят В1, и толщину первого слоя, м:

ст

d_н (В1 - 1)

дельта_из1 = ---------------.

2

Толщина второго слоя определяется с помощью формулы (19), в которой вместо значения t_В подставляется значение t1,2 а вместо В - В2

d_из1 + 2 дельта_из2

B2 = ---------------------.

d_из1

Определив ln В2, находят В2, а затем толщину изоляции второго слоя, м:

d_из1 (В2 - 1)

дельта_из2 = ----------------.                                  (23)

2

См графический объект "Формула 23"

Учитывая широкое применение в практике инженерных расчетов персональных компьютеров, для составления программы расчета требуемой толщины тепловой изоляции по нормированным тепловым потерям целесообразно использовать метод последовательных приближений, суть которого для случая однослойной цилиндрической теплоизоляции заключается в следующем.

Задаваясь начальным значением толщины изоляции дельта0, м, определяемой требуемой точностью расчета, производят с помощью последовательных шагов: 1, 2, 3, 4,..., i для толщины изоляции: дельта1=дельта01; дельта2=дельта02; дельта3=дельта03;...дельта_i=дельта0_i вычисление линейной плотности тепловых потоков q_L(1); q_L(2); ...; q_L(i) по уравнению

i               пи(t_в - t_н) К

q_L = -----------------------------------------------------------.   (24)

1                  1            ст

------------------------ + ----------- х    d_н + 2дельта0i

ст                       2 ламбда_из    ln --------------

альфа_н(d_н + 2 дельта0_i)                           ст

d_н

См графический объект "Формула 24"

На каждом шаге вычислений i производится сравнение q_L(i) с заданным значением нормативного удельного потока q_L(н). При выполнении условия

i     н

q_L - q_L <= 0                                                  (25)

вычисления заканчиваются, а найденная величина дельта=дельта0_i является искомой, обеспечивающей заданную величину тепловых потерь.

В качестве расчетных параметров, обусловливающих тепловое взаимодействие окружающей среды с теплоизоляционной конструкцией, при определении толщины изоляции по нормируемым тепловым потерям следует принимать:

температуру внутренней среды t_в как среднюю за год температуру вещества в изолируемом объекте;

температуру наружной среды t_н при расположении изолируемого объекта в помещении на основании технического задания на проектирование, при его отсутствии - равной 20°С; при расположении на открытом воздухе как среднюю за год температуру наружного воздуха;

коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности теплоизоляции при расположении изолируемого объекта в помещении, при расположении на открытом воздухе, при скорости ветра 10 м/с по таблице 2.

2.2.2. Расчет изоляции по заданной величине снижения (повышения)

температуры вещества, транспортируемого трубопроводами

Требуемое полное термическое сопротивление изоляции R(L) = Rиз(L) + R_н(L) трубопровода длиной l,м, для обеспечения заданного снижения температуры транспортируемого по нему вещества от начальной t_в' до конечной t_в'' при расходе вещества G, кг/ч, теплоемкостью С, кДж/(кг°С) определяется из выражений:

t_в' - t_н            L            3,6 Kl

при ------------>= 2;    R1 = -----------------------;          (26)

t_в'' - t_н                        t_в' - t_н

GC ln -------------

t_в'' - t_н

См графический объект "Формула 26"

t_в'-t_в''

t_в' - t_н           L            3,6 Kl (---------- - t_н)

2

при ------------ < 2;   R2 = ----------------------------------; (27)

t_в'' - t_н                  GC (t_в' - t_н

См графический объект "Формула 27"

где t_н - расчетная температура окружающей среды, °С.

Для определения требуемой толщины изоляции дельта_из, м, по найденным значениям R1(L) и R2(L) используется формула

L      L

ln B1,2 = 2 пи ламбда_из (R1,2 - Rн).                           (28)

См графический объект "Формула 28"

Принимая приближенные значения R_н по таблице 3 и определяя по формуле (28) In В(н) находят величину В и окончательно по формуле (20)

ст

d_н (B1,2 - 1)

дельта_из 1,2 = ----------------.

2

При расчете изоляции по заданной величине снижения (повышения) температуры транспортируемого вещества принимаются следующие значения параметров окружающей среды.

При размещении трубопровода в помещении: температура наружной среды 20 °С;

коэффициент теплоотдачи - по таблице 2.

При размещении на открытом воздухе - среднюю температуру наиболее холодной пятидневки.

2.2.3 Расчет изоляции по заданной температуре ее поверхности

Определение толщины изоляции по заданной температуре ее наружной поверхности t_п производится в том случае, когда изоляция нужна как средство, предохраняющее обслуживающий персонал от ожогов. При этом температура на поверхности должна приниматься не более, °С:

для изолируемых объектов, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества:

температурой выше 100 °С.......................... 45

температурой 100 °С и ниже ....................... 35

температурой вспышки паров

не выше 45 °С ................................... 35;

для изолируемых объектов, расположенных на открытом воздухе, в рабочей или обслуживаемой зоне, при:

металлическом покровном слое .....................55

для других видов покровного слоя .................60

Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных за пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных пределов применения материалов покровного слоя, но не выше 75°С. Из условия равенства плотности тепловых потоков: кондуктивного, проходящего через слой изоляции дельта_из, м, за счет разности температур t_в - t_п, и конвективного, уходящего с наружной поверхности за счет разности t_п - t_н, можно написать:

t_в - t_п

Rиз = ----------- Rн;                                           (29)

t_п - t_н

См графический объект "Формула 29"

L    t_в - t_п    L

Rиз = ----------- Rн;                                           (30)

t_п - t_н

См графический объект "Формула 30"

Из (29), (30) получим формулы для расчета толщины изоляции исходя из требуемой температуры поверхности:

для плоских теплоизоляционных конструкций

ламбда_из (t_в - t_п)

дельта_из = ----------------------;                             (31)

альфа_н (t_п - t_н

См графический объект "Формула 31"

для цилиндрических

ст

d_н + 2 дельта_из                     L  t_в - t_п

ln В = ln ----------------- = 2 пи ламбда_из х R_н ----------,       (32)

ст                                (t_п - t_н

d_н

См графический объект "Формула 32"

откуда, принимая по таблице 3 ориентировочное значение R_н(L) и определяя In В, находим В, а затем

ст

d_н (В - 1)

дельта_из = ------------.

2

Рассмотренный метод является приближенным. Для более точных расчетов с применением ПК следует использовать метод последовательных приближений, рассмотренный в конце раздела 2.2.1. Расчетное уравнение в этом случае будет иметь вид

ст

d_н + 2 дельта0_i         ст

ln ----------------- альфа (d_н + 2 дельта0_i)

t_в - t_п             ст

d_н

(---------)i = -----------------------------------------------.      (33)

t_п - t_н                        2 ламбда_из

См графический объект "Формула 33"

Задаваясь начальным значением толщины изоляции дельта0, м, определяемым требуемой точностью расчета, например, 0,001 м, с помощью последовательных шагов: 1, 2, 3, ..., /для толщин изоляции: дельта1=дельта01; дельта2=дельта02; дельта3=дельта03;...; дельта_i=дельта0_i производим вычисление величин:

t_в - t_п       t_в - t_п             t_в - t_п

(-----------)1; (-----------)2; ... ; (-----------)i

t_п - t_н       t_п - t_н              t_п - t_н

по уровню (33)

t_в - t_п

На каждом шаге вычислений i производится сравнение (----------)i

t_п - t_н

t_в - t_п

с заданным значением (----------)p.

t_п - t_н

При выполнении условия

t_в - t_п       t_в - t_п

(----------)i - (----------)p >= 0                              (34)

t_п - t_н       t_п - t_н

См графический объект "Формула 34"

вычисления заканчиваются, а найденная величина дельта_i = дельта0_i является с точностью до 1 мм заданной, обеспечивающей требуемую температуру поверхности изоляции.

При расчете толщины изоляции по заданной температуре поверхности принимаются следующие расчетные параметры окружающей среды:

температура внутренней среды t_в - по техническому заданию на проектирование;

температура наружной среды t_н - как средняя максимальная наиболее жаркого месяца, при расположении изолируемого объекта на открытом воздухе, при расположении в помещении - 20°С;

коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности изоляции объекта, расположенного в помещении и на открытом воздухе, при покровном слое с малым коэффициентом излучения (см. примечания к таблице 2) - 6 Вт/(м2 х °С), с большим - 11 Вт/(м2 х °С).

2.2.4 Расчет толщины изоляции, предотвращающей

конденсацию влаги из воздуха на ее поверхности

Данный расчет производится для изолированных объектов, расположенных в закрытых помещениях и содержащих вещества с температурой ниже температуры окружающего воздуха.

В этом случае изоляция должна обеспечивать требуемый расчетный перепад между температурами наружного воздуха и поверхностью изоляции (t_н - t_п), при котором исключается конденсация влаги из воздуха (таблица 4).

Таблица 4

Расчетный перепад t_н - t_п, °С

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  t_н, С   |           Относительная влажность воздуха, фи%            |

|           |———————————————————————————————————————————————————————————|

|           |   40    |   50    |   60    |   70    |   80    |   90    |

|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

|    10     |  13,4   |  10,4   |   7,8   |   5,5   |   3,5   |   1,6   |

|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

|    15     |  14,2   |  10,9   |   9,1   |   5,7   |   3,6   |   1,7   |

|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

|    20     |  14,8   |  11,3   |   8,4   |   5,9   |   3,7   |   1,8   |

|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

|    25     |  15,3   |  11,7   |   8,7   |   6,1   |   3,8   |   1,9   |

|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

|    30     |  15,9   |  12,2   |   9,0   |   6,3   |   4,0   |   2,0   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По аналогии с формулами (28)-(31) можно написать:

t_п - t_в                     ламбда_из (t_п - t_в)

Rиз = ----------- R_н;  дельта_из = --------------------- ;     (35)

t_н - t_п                     альфа_н (t_н - t_п)

См графический объект "Формула 35"

L    t_п - t_в   L                           L  t_п - t_в

R_из = ---------- Rн;   ln B = 2 пи ламбда_из R_н -----------.       (36)

t_н - t_п                                  t_н - t_п

См графический объект "Формула 36"

Требуемая толщина изоляции для плоских конструкций определяется по формуле (34), для цилиндрических - по (35), по методике, изложенной в разделе 2.2.3.

В расчетах принимают:

температуру наружной среды t_н_ равной температуре помещения;

температуру внутренней среды t_в и относительную влажность воздуха фи в соответствии с техническим заданием на проектирование;

коэффициент теплоотдачи альфа_, для поверхностей с высоким коэффициентом излучения (см. примечания к таблице 2) - 7 Вт/(м2 х °С), с малым - 4 Вт/(м2 х °С).

2.3. Расчет изоляции трубопроводов тепловых сетей

2.3.1. Надземная прокладка

2.3.2. Подземная прокладка в непроходных каналах

2.3.3. Подземная бесканальная прокладка

2.3.1. Надземная прокладка

Тепловые потери через изолированную поверхность подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке, при известной толщине изоляции дельта_из, м, следует определять по формуле (17), а термические сопротивления, входящие в эту формулу, - по (6). В качестве температур внутренней и наружной сред t_в и t_н принимают расчетные температуры теплоносителя и окружающего воздуха, а коэффициент теплоотдачи альфа_н - по таблице 2.

При определении толщины изоляции трубопроводов тепловых сетей по нормированным значениям плотности тепловых потоков от подающих и обратных теплопроводов используется методика расчетов, изложенная в разделе 2.2.1. При этом в качестве расчетных температур внутренней среды t_в принимают среднегодовые температуры теплоносителя по таблице 5;

за расчетную температуру наружной среды при круглогодичной работе тепловой сети - среднегодовую температуру наружного воздуха, при работе только в отопительный период - среднюю за отопительный период. Расчетный коэффициент теплоотдачи альфа_н - по таблице 2.

Таблица 5

Среднегодовые температуры теплоносителя

в водяных тепловых сетях, °С

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Трубопровод     |        Расчетные температурные режимы, °С        |

|                    |——————————————————————————————————————————————————|

|                    |      95-70     |     150-70     |      180-70    |

|————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

|Подающий            |       65       |       90       |      110       |

|————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|

|Обратный            |       50       |       50       |       50       |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

2.3.2. Подземная прокладка в непроходных каналах

Тепловые потери через изолированную поверхность двухтрубных тепловых сетей, прокладываемых в непроходном канале шириной b и высотой h, м, на глубине Н, м, от поверхности земли до оси канала определяются по формуле

L    L   (t_кан - t_н) К

q1 + q2 = -----------------.                                    (37)

к

Rкан + Rгр

См графический объект "Формула 37"

а температура воздуха в канале t_кан

t_в1        t_в2         t_н

----------- + ----------- + ---------

L      L      L      L            k

Rиз1 + Rн1   Rиз2 + R_н2    Rкан + Rгр

t_кан = ----------------------------------------,               (38)

1           1               1

--------- + ---------  +  ------------

L      L    L      L               k

Rиз1 + Rн1  Rиз2 + Rн2      Rкан + Rгр

См графический объект "Формула 38"

L            1           d1 + 2 дельта_из1

где  Rиз1 = --------------- ln ------------------;

2 пи ламбда_из            d1

L            1           d2 + 2 дельта_из2

Rиз2 = --------------- ln ------------------;                   (39)

2 пи ламбда_из            d2

См графический объект "Формула 39"

L                  1

Rн1 = --------------------------------;

2 пи альфа_k (d1 + 2 дельта_из1)

L                  1

Rн2 = --------------------------------;                         (40)

2 пи альфа_k (d2 + 2 дельта_из2)

См графический объект "Формула 40"

1

Rкан = ---------------------;                                   (41)

2 bh

пи альфа_к х ------

b+h

См графический объект "Формула 41"

q1(L), q2(L) - линейные плотности теплового потока от подающего и обратного трубопроводов, Вт/м,

d1, d2 - наружные диаметры подающего и обратного трубопроводов, м;

t_в1, t_в2 - температуры подающего и обратного трубопроводов, °С;

K - коэффициент дополнительных потерь (таблица 1);

Rиз(L)1, Rиз(L)2 - термические сопротивления изоляции подающего и обратного трубопроводов, м x °С/Вт;

R_н(L)1, R_н(L)2 - термические сопротивления теплоотдаче от поверхности изоляции подающего и обратного трубопроводов, м х °С/Вт;

R_кан - термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к поверхности канала, м х °С/Вт;

альфа_к - коэффициент теплоотдачи в канале, принимается равным 11 Вт/(м2 х °С);

ламбда_из - теплопроводность изоляции в конструкции, Вт/(м х °С);

дельта_из1, дельта_из2 - толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов, м;

Rгр(к) - термическое сопротивление грунта, м х °С/Вт, определяется по формуле

H    h

ln [3,5 --- (---)(0,25)]

к           h    b

Rгр = --------------------------;                               (42)

b

(5,7 + 0,5 ---) ламбда_гр

h

См графический объект "Формула 42"

ламбда_гр - теплопроводность грунта, Вт/(м х °С), таблица 6.

Для определения толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов по заданной, нормированной линейной плотности потока q1(-L) и q2(-L), Вт/м, предварительно определяют по ним температуру воздуха в канале по формуле

-L   -L

t_кан = t_н + К (q1 + q2)(Rкан + Rгр).                          (43)

См графический объект "Формула 43"

Таблица 6

Теплопроводность грунта

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Вид грунта    |     Средняя     |     Весовое     |   Коэффициент   |

|                 |плотность, кг/м3 | влагосодержание |теплопроводности,|

|                 |                 |    грунта,%     |    Вт/(м °С)    |

|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

|Песок            |      1480       |        4        |      0,86       |

|                 |—————————————————|—————————————————|—————————————————|

|                 |      1600       |        5        |      1,11       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       15        |      1,92       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       23,8      |      1,92       |

|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

|Суглинок         |      1100       |        8        |      0,71       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       15        |      0,9        |

|                 |—————————————————|—————————————————|—————————————————|

|                 |      1200       |        8        |      0,83       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       15        |      1,04       |

|                 |—————————————————|—————————————————|—————————————————|

|                 |      1300       |        8        |      0,98       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       15        |      1,2        |

|                 |—————————————————|—————————————————|—————————————————|

|                 |      1400       |        8        |      1,12       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       15        |      1,36       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       20        |      1,63       |

|                 |—————————————————|—————————————————|—————————————————|

|                 |      1500       |        8        |      1,27       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       15        |      1,56       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       20        |      1,86       |

|                 |—————————————————|—————————————————|—————————————————|

|                 |      1600       |        8        |      1,45       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       15        |      1,78       |

|                 |—————————————————|—————————————————|—————————————————|

|                 |      2000       |        5        |      1,75       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       10        |      2,56       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       11,5      |      2,68       |

|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

|Глинистые        |      1300       |        8        |      0,72       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       18        |      1,08       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       40        |      1,66       |

|                 |—————————————————|—————————————————|—————————————————|

|                 |      1500       |        8        |      1,0        |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       18        |      1,46       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       40        |      2,0        |

|                 |—————————————————|—————————————————|—————————————————|

|                 |      1600       |        8        |      1,13       |

|                 |                 |—————————————————|—————————————————|

|                 |                 |       27        |      1,93       |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Затем вычисляются для каждого трубопровода величины

d1 + 2дельта_из1

ln B1 = ln -----------------    и

d1

d2 + 2дельта_из2

ln B2 = ln -----------------  по формулам:

d2

t_в1 - t_кан     L

ln B1 = 2 пи ламбда_из (------------- - R_н1);                  (44)

-L

q1

См графический объект "Формула 44"

t_в2 - t_кан     L

ln B2 = 2 пи ламбда_из (------------- - R_н2);                  (45)

-L

q2

См графический объект "Формула 45"

в которых приближенные значения Rн(L)1 и Rн(L)2 принимаются по таблице 3.

Определяя по таблице натуральных логарифмов В1 и В2, по формуле (20)

вычисляют значения толщин изоляции

d1(B1-1)                d2(B2-1)

дельта_из1 = --------; дельта_из2 = ---------,

2                        2

обеспечивающих требуемые нормативные потери тепла.

При расчете изоляции двухтрубных канальных прокладок тепловых сетей в качестве температур внутренней среды принимают среднегодовые температуры теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах по таблице 5.

За расчетную температуру наружной среды принимают среднюю за год температуру грунта на глубине заложения трубопровода. При расстоянии от поверхности грунта до перекрытия канала 0,7 м и менее за расчетную температуру наружной среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.

2.3.3. Подземная бесканальная прокладка

Тепловые потери двухтрубных тепловых сетей при бесканальной прокладке, расположенных в грунте на одинаковом расстоянии от поверхности до оси труб Н, м, определяются по формулам:

L      к

L  (t_в1-t_н)(Rиз2+Rгр2) - (t_в2-t_н) R0

q1 = --------------------------------------K;                        (46)

L    k     L    k

(Rиз1+Rгр1)(Rиз2+Rгр2) - R0(2)

См графический объект "Формула 46"

L      к

L  (t_в2-t_н)(Rиз1+Rгр1) - (t_в1-t_н) R0

q2 = --------------------------------------K;                        (47)

L    k     L    k

(Rиз2+Rгр2)(Rиз1+Rгр1) - R0(2)

См графический объект "Формула 47"

где Rгр(к) - термическое сопротивление грунта при бесканальной прокладке, м х °С/Вт, определяется по формуле

к         1            2H          2H

Rгр = ------------ ln [--- + Sqrt (----)(2) - 1],               (48)

2пи ламбда_гр      d            d

где d - наружный диаметр труб, м; подающей - d1, обратной - d2;

ламбда_гр - теплопроводность грунта, Вт/(м x °С);

Н - глубина заложения - расстояние от оси труб до поверхности земли, м.

r0 - термическое сопротивление,обусловлен-ное тепловым взаимодействием двух труб, м х °С/Вт, определяется из выражения

2H

ln Sqrt 1 + (-----)(2)

K1,2

R0 = ---------------------,                                     (49)

2 пи ламбда_гр

в котором K1,2 - расстояние между осями труб по горизонтали, м.

См графический объект "Формулы 48 - 49"

Остальные значения величин в (46), (47) те же, что и в формуле (39) для канальной прокладки.

Формулы для расчета толщины изоляции бесканальных теплопроводов по нормированной плотности тепловых потоков имеют вид:

d1 + 2 дельта_из1

ln ------------------- =

d1

-L

2 пи ламбда_из1 ламбда_гр   t_в1 - t_н - q2 R0

= -------------------------- ( ------------------ - Rгр1(дельта)];   (50)

ламбда_гр - ламбда_из1                -L

q1

d2 + 2 дельта_из2

ln ------------------- =

d2

-L

2 пи ламбда_из2 ламбда_гр   t_в2 - t_н - q1 R0

= -------------------------- ( ------------------ - Rгр(дельта)];   (51)

ламбда_гр - ламбда_из2                -L

q2

См графический объект "Формулы 50 - 51"

d1 + 2дельта_из1

Определив с помощью (50), (51) значения  B1 = -----------------    и

d1

d2 + 2дельта_из2

B2 = ------------------, толщины изоляции вычисляют так же, как  и   для

d2

канальной прокладки в разделе 2.3.2.

Параметры теплоносителя и наружной среды для расчета изоляции трубопроводов бесканальной прокладки принимаются такими же, как и для канальной.

3. Таблицы толщин изоляции теплоизоляционных конструкций

технологического оборудования, трубопроводов и тепловых сетей

3.1. Таблицы толщин изоляции составлены на основе норм плотности теплового потока через поверхность изоляции технологического оборудования, трубопроводов и тепловых сетей, введенных постановлением Госстроя России от 31.12.97 г. N 18-80 (Изменение N 1 к СНиП 2.04.14-88), и предназначены для реализации повышенных требований к теплозащите при строительстве, капитальном ремонте и эксплуатации тепловой изоляции.

3.2. Теплозащитные характеристики изоляционных материалов в конструкциях, расчетные параметры температурных режимов оборудования, трубопроводов и наружного воздуха, а также условий теплообмена конструкций с окружающей средой при разработке таблиц приняты в соответствии с указаниями раздела 3 СНиП 2.04.14-88.

3.3. Толщины тепловой изоляции технологического оборудования и трубопроводов приведены в приложении Б. Толщины изоляции двухтрубных тепловых сетей при надземной прокладке на открытом воздухе, в помещениях и подвалах зданий - в приложении В. Толщины изоляции двухтрубных тепловых сетей при подземной прокладке в непроходных каналах и бесканально - в приложении Г.

Приложение А

Расчетные технические характеристики

теплоизоляционных материалов и изделий

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Материал, изделие     | Средняя  |Теплопроводность теплоизоляционного |    Температура     |  Группа   |

|                          |плотность | материала в конструкции ламбда_из, |   применения, °С   | горючести |

|                          |    в     |   Вт/(м х°С) для поверхностей с    |                    |           |

|                          |конструк- |          температурой, °С          |                    |           |

|                          |ции, кг/м3|                                    |                    |           |

|                          |          |————————————————————————————————————|                    |           |

|                          |          |     20 и выше     |   19 и ниже    |                    |           |

|——————————————————————————|——————————|———————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|

|Плиты       минераловатные|   120    |0,045 + 0,00021 t_m|  0,044-0,035   |От минус 180 до  450|Негорючие  |

|прошивные                 |   150    |0,049 + 0,0002 t_m |  0,048-0,037   |для матов, на ткани,|           |

|                          |          |                   |                |сетке,   холсте   из|           |

|                          |          |                   |                |стекловолокна;    до|           |

|                          |          |                   |                |700    -          на|           |

|                          |          |                   |                |металлической сетке |           |

|——————————————————————————|——————————|———————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|

|Плиты теплоизоляционные из|    65    |0,04 + 0,00029 t_m |  0,039-0,03    |От минус 60 до 400  |           |

|минеральной        ваты на|    95    |0,043 + 0,00022 t_m|  0,042-0,031   |От минус 180 до 400 |           |

|синтетическом связующем   |   120    |0,044 + 0,00021 t_m|  0,043-0,032   |                    |           |

|                          |   180    |0,052 + 0,0002 t_m |  0,051-0,038   |                    |           |

|——————————————————————————|——————————|———————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|

|Теплоизоляционные  изделия|    60    |0,034 + 0,0002 t_m |     0,033      |От минус 57 до 125  |Слабогорю- |

|из             вспененного|          |                   |                |                    |чие        |

|этиленполипропиленового   |          |                   |                |                    |           |

|каучука "Аэрофлекс"       |          |                   |                |                    |           |

|——————————————————————————|——————————|———————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|

|Полуцилиндры  и   цилиндры|    50    |0,04  + 0,00003 t_m|  0,039-0,029   |От минус 180 до 400 |Негорючие  |

|минераловатные            |    80    |0,044 + 0,00022 t_m|  0,043-0,032   |                    |           |

|                          |   100    |0,049 + 0,00021 t_m|  0,048-0,036   |                    |           |

|                          |   150    |0,05  + 0,0002 t_m |  0,049-0,035   |                    |           |

|                          |   200    |0,053 + 0,00019 t_m|  0,052-0,038   |                    |           |

|——————————————————————————|——————————|———————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|

|Шнур теплоизоляционный  из|   200    |0,056 + 0,00019 t_m|  0,055-0,04    |От минус 180 до  600|В  сетчатых|

|минеральной ваты          |          |                   |                |в   зависимости   от|трубках  из|

|                          |          |                   |                |материала   сетчатой|металличес-|

|                          |          |                   |                |трубки              |кой        |

|                          |          |                   |                |                    |проволоки и|

|                          |          |                   |                |                    |нити       |

|                          |          |                   |                |                    |стеклянной |

|                          |          |                   |                |                    |-          |

|                          |          |                   |                |                    |негорючие, |

|                          |          |                   |                |                    |остальные  |

|                          |          |                   |                |                    |слабогорю- |

|                          |          |                   |                |                    |чие        |

|——————————————————————————|——————————|———————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|

|Маты    из     стеклянного|    50    |0,04  + 0,0003 t_m |  0,039-0,029   |От минус 60 до 180  |Негорючие  |

|штапельного   волокна   на|    70    |0,042 + 0,00028 t_m|  0,041-0,03    |                    |           |

|синтетическом связующем   |          |                   |                |                    |           |

|——————————————————————————|——————————|———————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|

|Маты     и     вата     из|    70    |0,033 + 0,00014 t_m|  0,032-0,024   |От минус 180 до 400 |"          |

|супертонкого   стеклянного|          |                   |                |                    |           |

|волокна без связующего    |          |                   |                |                    |           |

|——————————————————————————|——————————|———————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|

|Маты     и     вата     из|    80    |0,032 + 0,00019 t_m|  0,031-0,24    |От минус 180 до 600 |           |

|супертонкого  базальтового|          |                   |                |                    |           |

|волокна без связующего    |          |                   |                |                    |           |

|——————————————————————————|——————————|———————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|

|Песок          перлитовый,|   110    |0,052 + 0,00012 t_m|  0,051-0,038   |От минус 180 до 875 |"          |

|вспученный, мелкий        |   150    |0,055 + 0,00012 t_m|  0,054-0,04    |                    |           |

|                          |   225    |0,058 + 0,00012 t_m|  0,057-0,042   |                    |           |

|——————————————————————————|——————————|———————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|

|Теплоизоляционные  изделия|    30    |0,033 + 0,00018 t_m|  0,032-0,024   |От минус 180 до 70  |Горючие    |

|из пенополистирола        |    50    |8,036 + 0,00018 t_m|  0,035-0,026   |                    |           |

|                          |   100    |0,041 + 0,00018 t_m|   0,04-0,03    |                    |           |

|——————————————————————————|——————————|———————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|

|Теплоизоляционные  изделия|    40    |0,030 + 0,00015 t_m|  0,029-0,024   |От минус 180 до 130 |"          |

|из пенополиуретана        |    50    |0,032 + 0,00015 t_m|  0,031-0,025   |                    |           |

|                          |    70    |0,037 + 0,00015 t_m|  0,036-0,027   |                    |           |

|——————————————————————————|——————————|———————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|

|Теплоизоляционные  изделия|  60-80   |       0,036       |     0,034      |От минус 40 до 105  |Слабогорю- |

|из  бутадиен-акрилонитрила|  60-80   |       0,036       |     0,034      |От минус 70 до 130  |чие        |

|"Кайманфлекс     (K-flex)"|  60-95   |       0,040       |     0,036      |                    |           |

|марок: ЕС ST ЕСО          |          |                   |                |                    |           |

|——————————————————————————|——————————|———————————————————|————————————————|————————————————————|———————————|

|Теплоизоляционные  изделия|    50    |0,035 + 0,00018 t_m|     0,033      |От минус 70 до 70   |"          |

|из пенополиэтилена        |          |                   |                |                    |           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Примечания 1. Средняя температура теплоизоляционного слоя, °С:                                             |

|t_m=(f_w+40)/2 -  на открытом воздухе в  летнее  время,  в  помещении,  в  каналах,  тоннелях,  технических|

|подпольях, на чердаках и в подвалах зданий,                                                                |

|t_m=t_w/2 -  на открытом воздухе, воздухе в зимнее время, где t_w -  температура среды внутри  изолируемого|

|оборудования (трубопровода). 2. Большее значение расчетной теплопроводности теплоизоляционного материала  в|

|конструкции для поверхностей с температурой 19°С и ниже относится к температуре изолируемой поверхности  от|

|минус 60 до 19°С, меньшее -  к температуре минус 61°С и ниже.                                              |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение Б

Толщина тепловой изоляции технологического оборудования и трубопроводов

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100

Теплопроводность: 0,04500 + 0,00021 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.1

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наружный |                                                 Температура изолируемой поверхности, °С                                                  |

| диаметр |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|трубы, мм| 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200  | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|         |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|         |                                                           Толщина изоляции, мм                                                           |

|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    18   |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    25   |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    45   |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    57   | 50  | 63  |  79 | 117 |  94 | 100 | 107  | 114 | 122 | 127 | 129 | 135 | 139 | 144 | 149 | 155 | 161 | 166 | 170 | 176 | 179 | 183 | 188 |

|    76   | 60  | 72  |  82 |  87 |  96 | 106 | 116  | 122 | 126 | 134 | 140 | 146 | 150 | 154 | 160 | 165 | 169 | 176 | 181 | 184 | 188 | 195 | 200 |

|    89   | 58  | 69  |  81 |  89 | 100 | 112 | 120  | 125 | 131 | 138 | 142 | 147 | 179 | 159 | 166 | 171 | 174 | 180 | 184 | 191 | 195 | 209 | 221 |

|   108   | 60  | 74  |  86 |  93 | 103 | 113 | 121  | 129 | 134 | 140 | 144 | 152 | 157 | 163 | 170 | 176 | 182 | 187 | 192 | 198 | 204 | 209 | 214 |

|   133   | 61  | 75  |  86 | 100 | 109 | 119 | 129  | 132 | 135 | 141 | 148 | 156 | 161 | 167 | 172 | 179 | 185 | 191 | 195 | 201 | 205 | 211 | 216 |

|   159   | 64  | 78  |  90 | 103 | 115 | 124 | 131  | 134 | 138 | 145 | 151 | 159 | 166 | 172 | 179 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | 224 |

|   219   | 67  | 81  |  95 | 108 | 120 | 129 | 139  | 142 | 147 | 154 | 161 | 168 | 176 | 182 | 188 | 195 | 201 | 208 | 214 | 220 | 226 | 232 | 238 |

|   273   | 69  | 85  |  99 | 113 | 124 | 134 | 145  | 150 | 155 | 164 | 172 | 179 | 186 | 194 | 202 | 208 | 214 | 221 | 227 | 234 | 242 | 248 | 254 |

|   325   | 70  | 88  | 102 | 115 | 127 | 137 | 147  | 153 | 160 | 168 | 175 | 184 | 192 | 201 | 208 | 214 | 221 | 228 | 235 | 242 | 249 | 255 | 262 |

|   377   | 70  | 90  | 105 | 119 | 130 | 140 | 150  | 157 | 162 | 171 | 181 | 189 | 197 | 204 | 212 | 220 | 227 | 234 | 241 | 248 | 255 | 263 | 270 |

|   426   | 72  | 90  | 105 | 119 | 132 | 143 | 152  | 159 | 165 | 175 | 184 | 193 | 201 | 209 | 216 | 224 | 231 | 238 | 246 | 253 | 260 | 268 | 274 |

|   480   | 74  | 93  | 110 | 125 | 137 | 148 | 158  | 164 | 171 | 180 | 189 | 199 | 208 | 217 | 224 | 232 | 239 | 248 | 255 | 263 | 270 | 277 | 283 |

|   530   | 74  | 94  | 110 | 123 | 135 | 148 | 161  | 166 | 171 | 182 | 191 | 200 | 209 | 218 | 227 | 234 | 241 | 249 | 258 | 265 | 273 | 281 | 287 |

|   630   | 76  | 96  | 111 | 125 | 139 | 151 | 163  | 169 | 175 | 185 | 195 | 205 | 214 | 223 | 232 | 240 | 248 | 256 | 264 | 272 | 279 | 287 | 294 |

|   720   | 75  | 97  | 113 | 127 | 140 | 153 | 166  | 172 | 178 | 188 | 198 | 208 | 217 | 226 | 235 | 244 | 252 | 261 | 268 | 276 | 284 | 292 | 301 |

|   820   | 77  | 98  | 114 | 136 | 156 | 162 | 167  | 174 | 180 | 191 | 201 | 211 | 221 | 230 | 240 | 248 | 257 | 265 | 273 | 282 | 290 | 298 | 306 |

|   920   | 77  | 99  | 115 | 130 | 143 | 157 | 170  | 176 | 183 | 194 | 204 | 214 | 224 | 234 | 243 | 252 | 261 | 269 | 277 | 286 | 295 | 303 | 312 |

|  1020   | 77  | 99  | 115 | 130 | 144 | 158 | 171  | 178 | 185 | 196 | 206 | 216 | 227 | 236 | 246 | 255 | 264 | 272 | 281 | 297 | 314 | 314 | 316 |

|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволи- | 80  | 103 | 120 | 139 | 154 | 171 | 186  | 196 | 205 | 219 | 232 | 245 | 258 | 271 | 281 | 293 | 306 | 318 | 330 | 344 | 356 | 367 | 379 |

|нейная   |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверх-  |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|ность    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром|     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более    |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|1500 мм и|     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская  |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100

Теплопроводность: 0,04500 + 0,00021 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.2

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наружный |                                                 Температура изолируемой поверхности, 'С                                                  |

| диаметр |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|трубы, мм| 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350  | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|         |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|         |                                                           Толщина изоляции, мм                                                           |

|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    18   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    25   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    45   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    57   | 44  | 61  |  73 |  85 |  90 |  96 | 103 | 111 | 115 | 124 | 129 | 136 | 139  | 144 | 149 | 154 | 158 | 165 | 169 | 174 | 178 | 184 | 188 |

|    76   | 44  | 61  |  73 |  84 |  94 | 105 | 111 | 118 | 122 | 115 | 132 | 142 | 148  | 153 | 158 | 163 | 167 | 174 | 179 | 184 | 188 | 192 | 197 |

|    89   | 47  | 66  |  76 |  89 |  98 | 106 | 114 | 120 | 123 | 133 | 140 | 148 | 153  | 159 | 164 | 166 | 171 | 177 | 184 | 188 | 194 | 199 | 203 |

|   108   | 51  | 70  |  79 |  91 |  99 | 110 | 117 | 125 | 123 | 137 | 144 | 151 | 156  | 162 | 169 | 175 | 180 | 186 | 190 | 197 | 202 | 207 | 211 |

|   133   | 48  | 67  |  81 |  93 | 104 | 114 | 122 | 127 | 133 | 140 | 146 | 151 | 157  | 163 | 170 | 175 | 180 | 186 | 193 | 199 | 205 | 209 | 214 |

|   159   | 50  | 69  |  83 |  98 | 108 | 119 | 129 | 131 | 135 | 142 | 149 | 156 | 163  | 170 | 174 | 181 | 187 | 184 | 200 | 206 | 212 | 218 | 223 |

|   219   | 55  | 75  |  89 | 103 | 114 | 124 | 134 | 138 | 142 | 151 | 158 | 165 | 172  | 180 | 186 | 192 | 198 | 205 | 212 | 219 | 225 | 230 | 236 |

|   273   | 56  | 79  |  92 | 106 | 118 | 129 | 141 | 146 | 150 | 158 | 167 | 175 | 184  | 191 | 199 | 206 | 212 | 218 | 225 | 232 | 239 | 245 | 252 |

|   325   | 57  | 79  |  92 | 107 | 120 | 132 | 143 | 150 | 155 | 164 | 173 | 181 | 189  | 197 | 205 | 211 | 218 | 226 | 233 | 240 | 247 | 254 | 260 |

|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|   377   | 57  | 81  |  96 | 111 | 123 | 135 | 146 | 152 | 157 | 161 | 175 | 184 | 193  | 202 | 210 | 217 | 224 | 232 | 239 | 246 | 252 | 259 | 266 |

|   426   | 59  | 82  |  98 | 112 | 125 | 137 | 148 | 154 | 160 | 170 | 179 | 188 | 197  | 212 | 214 | 222 | 228 | 236 | 243 | 251 | 258 | 265 | 272 |

|   480   | 60  | 84  |  99 | 115 | 129 | 141 | 153 | 160 | 167 | 177 | 186 | 196 | 204  | 213 | 222 | 229 | 236 | 245 | 252 | 260 | 268 | 275 | 282 |

|   530   | 60  | 84  | 100 | 116 | 130 | 143 | 154 | 161 | 167 | 177 | 187 | 196 | 205  | 214 | 223 | 231 | 239 | 248 | 256 | 263 | 270 | 277 | 285 |

|   630   | 59  | 84  | 101 | 118 | 131 | 145 | 156 | 164 | 171 | 181 | 191 | 201 | 210  | 219 | 228 | 236 | 244 | 253 | 262 | 269 | 277 | 284 | 292 |

|   720   | 62  | 86  | 103 | 119 | 132 | 146 | 159 | 167 | 174 | 184 | 194 | 203 | 213  | 223 | 232 | 240 | 249 | 258 | 267 | 274 | 282 | 290 | 298 |

|   820   | 61  | 87  | 104 | 120 | 134 | 148 | 161 | 168 | 175 | 186 | 197 | 210 | 217  | 227 | 236 | 245 | 253 | 262 | 270 | 278 | 287 | 296 | 304 |

|   920   | 62  | 87  | 105 | 122 | 135 | 150 | 163 | 171 | 178 | 189 | 200 | 210 | 219  | 229 | 239 | 248 | 257 | 277 | 274 | 283 | 292 | 301 | 309 |

|  1020   | 61  | 88  | 105 | 122 | 136 | 145 | 152 | 166 | 180 | 191 | 201 | 213 | 224  | 233 | 243 | 251 | 259 | 268 | 277 | 287 | 296 | 305 | 313 |

|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволи- | 64  | 93  | 110 | 130 | 146 | 164 | 180 | 190 | 197 | 211 | 225 | 239 | 252  | 264 | 277 | 290 | 299 | 314 | 326 | 338 | 350 | 364 | 376 |

|нейная   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверх-  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|ность    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|1500 мм и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50

Теплопроводность: 0,04000 + 0,0003 t, Вт/(м x°С)

Таблица Б.3

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 |120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     57    | 46  | 54  | 57  | 64  | 71  |  78 |  92 |108 | 116 | 103 | 100 | 103 | 106 | 114 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     76    | 56  | 60  | 64  | 73  | 77  |  81 |  85 | 89 |  93 |  97 | 102 | 106 | 111 | 120 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     89    | 54  | 60  | 65  | 70  | 76  |  80 |  85 | 90 |  96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    108    | 56  | 63  | 70  | 72  | 79  |  85 |  87 | 93 |  96 | 102 | 108 | 115 | 121 | 124 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    133    | 57  | 62  | 70  | 74  | 81  |  85 |  93 |100 | 104 | 111 | 115 | 119 | 127 | 131 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    159    | 60  | 67  | 73  | 78  | 84  |  89 |  94 |102 | 107 | 116 | 121 | 126 | 131 | 137 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    219    | 62  | 69  | 75  | 82  | 87  |  95 | 102 |107 | 114 | 118 | 125 | 130 | 135 | 142 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    | 64  | 73  | 80  | 85  | 92  |  98 | 104 |111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 146 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    325    | 65  | 73  | 82  | 88  | 96  | 102 | 107 |115 | 120 | 127 | 133 | 138 | 143 | 149 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    | 66  | 75  | 83  | 90  | 98  | 104 | 111 |118 | 124 | 129 | 135 | 141 | 146 | 152 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    | 68  | 76  | 83  | 92  | 98  | 104 | 112 |117 | 125 | 130 | 137 | 143 | 148 | 154 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    | 70  | 79  | 87  | 95  |102  | 109 | 116 |123 | 129 | 136 | 142 | 149 | 155 | 160 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 76  | 87  | 97  | 103 | 111 | 119 | 129 |136 | 146 | 153 | 159 | 168 | 175 | 183 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50

Теплопроводность: 0,04000 + 0,00030 t, Вт/(м x°С)

Таблица Б.4

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, "С                                                  |

|  диаметр  |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |

|           |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                           |

|———————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     57    | 41  | 52  | 55  | 64  | 66  | 74  |  83 |  85 |  93 |  95 |  98 | 101 | 104 | 112 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     76    | 42  | 49  | 55  | 65  | 70  | 74  |  79 |  83 |  93 |  97 | 102 | 106 | 111 | 116 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     89    | 44  | 52  | 59  | 66  | 71  | 77  |  83 |  88 |  94 |  99 | 105 | 111 | 116 | 118 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    108    | 49  | 59  | 67  | 70  | 77  | 80  |  87 |  93 |  96 | 103 | 106 | 112 | 119 | 122 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    133    | 46  | 53  | 63  | 69  | 77  | 82  |  87 |  94 |  99 | 107 | 111 | 115 | 123 | 128 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    159    | 48  | 57  | 65  | 72  | 78  | 84  |  90 |  99 | 104 | 110 | 115 | 121 | 127 | 132 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    219    | 52  | 61  | 69  | 78  | 84  | 90  |  98 | 103 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 138 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    | 54  | 65  | 74  | 80  | 88  | 93  | 100 | 107 | 112 | 118 | 125 | 131 | 138 | 142 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    325    | 55  | 65  | 74  | 81  | 87  | 93  | 100 | 108 | 113 | 121 | 127 | 133 | 140 | 146 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    | 55  | 67  | 75  | 84  | 91  | 97  | 104 | 111 | 118 | 123 | 130 | 137 | 142 | 148 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    | 57  | 68  | 77  | 84  | 91  | 98  | 105 | 112 | 119 | 126 | 132 | 137 | 143 | 151 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    | 57  | 68  | 78  | 86  | 93  |100  | 107 | 115 | 122 | 129 | 136 | 142 | 149 | 154 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 62  | 76  | 88  | 95  | 105 | 111 | 120 | 128 | 138 | 145 | 152 | 162 | 168 | 178 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75

Теплопроводность: 0,04300 + 0,00022 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.5

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °C                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     57    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     76    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     89    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    108    | 57  | 71  |  82 |  89 | 100 | 110 | 118 | 126 | 132 | 138 | 143 |151 | 156 | 163 | 170 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    133    | 58  | 71  |  83 |  96 | 106 | 116 | 126 | 129 | 133 | 140 | 147 |154 | 160 | 167 | 172 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    159    | 62  | 75  |  86 |  99 | 112 | 121 | 128 | 132 | 136 | 143 | 150 |158 | 166 | 172 | 179 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    219    | 64  | 78  |  92 | 105 | 117 | 126 | 136 | 140 | 145 | 152 | 159 |167 | 175 | 182 | 188 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    | 66  | 82  |  95 | 109 | 120 | 131 | 142 | 148 | 152 | 162 | 170 |178 | 185 | 193 | 202 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    325    | 67  | 85  |  99 | 112 | 124 | 134 | 144 | 151 | 158 | 166 | 174 |183 | 191 | 200 | 208 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    | 67  | 86  | 102 | 115 | 126 | 137 | 148 | 154 | 160 | 169 | 179 |188 | 196 | 204 | 213 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    | 69  | 87  | 101 | 116 | 129 | 140 | 150 | 157 | 163 | 173 | 182 |191 | 200 | 208 | 216 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    | 71  | 90  | 107 | 121 | 133 | 145 | 155 | 162 | 169 | 178 | 188 |197 | 207 | 216 | 224 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 78  | 99  | 116 | 136 | 151 | 168 | 184 | 193 | 203 | 217 | 231 |244 | 257 | 270 | 281 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75

Теплопроводность: 0,04300 + 0,00022t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.6

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     57    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     76    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     89    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    108    | 49  | 67  | 76  |  88 |  96 | 107 | 115 | 123 | 121 |135 | 143 | 150 | 156 | 162 | 169 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    133    | 46  | 65  | 78  |  90 | 101 | 112 | 119 | 125 | 131 |138 | 145 | 151 | 157 | 163 | 170 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    159    | 48  | 67  | 80  |  95 | 105 | 116 | 126 | 129 | 133 |140 | 147 | 155 | 163 | 169 | 175 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    219    | 53  | 72  | 86  | 100 | 111 | 121 | 131 | 135 | 140 |149 | 157 | 165 | 171 | 180 | 187 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    | 54  | 76  | 90  | 103 | 115 | 127 | 138 | 144 | 149 |157 | 165 | 174 | 183 | 191 | 200 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    325    | 55  | 76  | 90  | 104 | 117 | 130 | 140 | 147 | 153 |163 | 172 | 180 | 189 | 197 | 205 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    | 55  | 78  | 93  | 108 | 120 | 132 | 143 | 150 | 156 |165 | 174 | 183 | 192 | 202 | 210 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    | 57  | 79  | 95  | 109 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 |169 | 178 | 187 | 197 | 212 | 214 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    | 58  | 81  | 96  | 112 | 126 | 138 | 151 | 157 | 165 |175 | 185 | 195 | 204 | 213 | 222 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 62  | 90  | 108 | 127 | 143 | 161 | 178 | 188 | 195 |210 | 224 | 238 | 251 | 264 | 277 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-125

Теплопроводность: 0,04400 + 0,00021 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.7

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |325 | 350 | 375   400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     57    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     76    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     89    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    108    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    133    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    159    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    219    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    325    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    | 72  | 92  | 107 | 121 | 132 | 145 | 158 | 163 | 168 | 179 | 188 |197 | 205 | 214 | 223 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    | 74  | 94  | 109 | 123 | 136 | 148 | 160 | 166 | 172 | 182 | 192 |201 | 211 | 220 | 229 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    | 74  | 95  | 110 | 125 | 137 | 151 | 163 | 169 | 175 | 185 | 195 |205 | 214 | 223 | 232 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    | 75  | 96  | 112 | 134 | 153 | 159 | 164 | 171 | 177 | 188 | 198 |208 | 218 | 227 | 236 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    | 75  | 97  | 113 | 127 | 140 | 154 | 167 | 173 | 180 | 190 | 201 |211 | 221 | 231 | 240 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    | 76  | 97  | 113 | 128 | 141 | 155 | 168 | 175 | 182 | 193 | 203 |213 | 223 | 233 | 243 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 79  | 101 | 117 | 137 | 152 | 168 | 183 | 193 | 202 | 216 | 229 |242 | 255 | 268 | 278 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-125

Теплопроводность: 0,04400+0,00021 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.8

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                 Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |225  | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|           |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                           Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     57    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     76    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     89    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    108    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    133    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    159    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    219    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    325    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    | 58  | 83  |  98 | 114 | 127 | 140 | 151 | 158 | 164 | 174 | 184 | 193 | 202 | 211 | 219 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    | 58  | 82  |  99 | 116 | 129 | 142 | 154 | 161 | 168 | 178 | 188 | 198 | 207 | 216 | 224 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    | 60  | 84  | 101 | 116 | 130 | 143 | 156 | 164 | 171 | 181 | 191 | 200 | 210 | 220 | 229 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    | 60  | 85  | 101 | 118 | 132 | 145 | 158 | 165 | 172 | 183 | 194 | 207 | 214 | 223 | 233 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    | 60  | 85  | 103 | 119 | 133 | 147 | 160 | 168 | 175 | 186 | 197 | 207 | 216 | 226 | 236 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    | 60  | 86  | 103 | 120 | 134 | 142 | 150 | 164 | 177 | 188 | 198 | 209 | 220 | 230 | 239 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 63  | 91  | 108 | 127 | 144 | 161 | 177 | 187 | 194 | 209 | 222 | 236 | 249 | 261 | 274 |     |     |     |     |     |     |     |     |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты из супертонкого стекловолокна без связующего

Теплопроводность: 0,03300+0,00010 t Вт/(м х°С)

Таблица Б.9

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 60  | 70 | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     57    | 30  | 33  | 34 | 37  | 40  | 42  | 47  | 52  | 55  | 49  | 47  | 47  | 47  | 49  | 49  | 50  | 50  | 51  | 53  |     |     |     |     |

|     76    | 36  | 38  | 39 | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 58  |     |     |     |     |

|     89    | 36  | 38  | 41 | 42  | 44  | 46  | 47  | 49  | 50  | 52  | 53  | 54  | 56  | 57  | 58  | 59  | 59  | 61  | 61  |     |     |     |     |

|    108    | 38  | 41  | 44 | 44  | 47  | 49  | 50  | 52  | 52  | 54  | 56  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 62  | 64  | 64  |     |     |     |     |

|    133    | 38  | 41  | 45 | 46  | 49  | 51  | 54  | 56  | 57  | 60  | 60  | 61  | 64  | 65  | 67  | 68  | 67  | 67  | 68  |     |     |     |     |

|    159    | 41  | 45  | 47 | 50  | 52  | 54  | 55  | 59  | 60  | 63  | 65  | 66  | 67  | 69  | 69  | 70  | 71  | 71  | 70  |     |     |     |     |

|    219    | 44  | 47  | 49 | 53  | 55  | 58  | 61  | 63  | 66  | 67  | 70  | 71  | 72  | 74  | 76  | 77  | 77  | 77  | 78  |     |     |     |     |

|    273    | 45  | 50  | 54 | 56  | 59  | 62  | 64  | 67  | 69  | 71  | 73  | 75  | 77  | 78  | 80  | 82  | 83  | 83  | 84  |     |     |     |     |

|    325    | 46  | 51  | 55 | 58  | 62  | 64  | 67  | 70  | 72  | 74  | 76  | 78  | 80  | 81  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  |     |     |     |     |

|    377    | 47  | 52  | 56 | 60  | 64  | 67  | 69  | 72  | 75  | 76  | 78  | 81  | 82  | 84  | 86  | 88  | 88  | 89  | 90  |     |     |     |     |

|    426    | 48  | 53  | 57 | 61  | 64  | 67  | 70  | 73  | 76  | 78  | 81  | 82  | 84  | 86  | 88  | 90  | 91  | 92  | 93  |     |     |     |     |

|    480    | 50  | 55  | 60 | 64  | 67  | 71  | 74  | 76  | 79  | 82  | 84  | 86  | 89  | 90  | 92  | 94  | 94  | 95  | 97  |     |     |     |     |

|    530    | 50  | 55  | 60 | 64  | 68  | 71  | 73  | 77  | 79  | 81  | 83  | 86  | 89  | 91  | 93  | 96  | 96  | 97  | 98  |     |     |     |     |

|    630    | 52  | 57  | 61 | 66  | 69  | 72  | 76  | 78  | 81  | 84  | 87  | 89  | 91  | 94  | 96  | 98  | 99  |100  |101  |     |     |     |     |

|    720    | 52  | 58  | 63 | 66  | 71  | 74  | 77  | 80  | 83  | 86  | 88  | 91  | 93  | 96  | 98  |101  |101  |103  |103  |     |     |     |     |

|    820    | 53  | 59  | 63 | 68  | 71  | 75  | 80  | 85  | 90  | 94  | 98  | 99  |100  |100  |101  |102  |103  |104  |105  |     |     |     |     |

|    920    | 53  | 59  | 64 | 68  | 73  | 76  | 79  | 82  | 85  | 88  | 91  | 94  | 97  | 99  |102  |104  |105  |106  |107  |     |     |     |     |

|   1020    | 53  | 59  | 64 | 69  | 72  | 76  | 80  | 83  | 86  | 89  | 92  | 95  | 98  |100  |103  |106  |107  |108  |109  |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 57  | 63  | 69 | 73  | 77  | 82  | 87  | 91  | 96  |100  |103  |107  |110  | 114 | 117 |121  |123  |126  |126  |     |     |     |     |

|ная        |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты из супертонкого стекловолокна без связующего

Теплопроводность: 0,03300+0,00010 t, Вт/(м х °С)

Таблица Б.10

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 60  | 70  | 80  | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     57    | 26  | 31  | 31  | 35  | 35 | 38  | 41  | 41  | 43  | 43  | 44  | 44  | 44  | 46  | 47  | 47  | 47  | 48  | 48  |     |     |     |     |

|     76    | 27  | 30  | 32  | 37  | 39 | 40  | 41  | 42  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 54  |     |     |     |     |

|     89    | 28  | 32  | 36  | 38  | 40 | 42  | 44  | 46  | 47  | 49  | 50  | 52  | 53  | 53  | 54  | 56  | 56  | 57  | 57  |     |     |     |     |

|    108    | 32  | 37  | 41  | 41  | 44 | 45  | 47  | 50  | 50  | 52  | 52  | 54  | 56  | 57  | 58  | 59  | 59  | 61  | 60  |     |     |     |     |

|    133    | 31  | 34  | 39  | 42  | 46 | 47  | 49  | 52  | 53  | 56  | 57  | 58  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 64  | 65  |     |     |     |     |

|    159    | 32  | 37  | 41  | 44  | 47 | 49  | 51  | 55  | 57  | 58  | 60  | 62  | 63  | 65  | 66  | 68  | 68  | 68  | 68  |     |     |     |     |

|    219    | 36  | 41  | 44  | 49  | 52 | 54  | 57  | 59  | 62  | 64  | 65  | 67  | 68  | 71  | 72  | 73  | 74  | 74  | 74  |     |     |     |     |

|    273    | 37  | 43  | 49  | 51  | 55 | 57  | 60  | 63  | 64  | 67  | 69  | 71  | 73  | 75  | 77  | 79  | 80  | 80  | 81  |     |     |     |     |

|    325    | 38  | 44  | 49  | 52  | 55 | 58  | 60  | 64  | 66  | 69  | 71  | 73  | 76  | 78  | 79  | 81  | 82  | 83  | 84  |     |     |     |     |

|    377    | 38  | 45  | 50  | 55  | 58 | 60  | 64  | 67  | 70  | 71  | 74  | 76  | 78  | 80  | 82  | 84  | 85  | 86  | 87  |     |     |     |     |

|    426    | 40  | 46  | 52  | 55  | 59 | 62  | 65  | 68  | 71  | 73  | 76  | 78  | 80  | 82  | 84  | 86  | 87  | 88  | 89  |     |     |     |     |

|    480    | 40  | 46  | 52  | 56  | 60 | 63  | 67  | 70  | 73  | 76  | 78  | 81  | 84  | 85  | 88  | 90  | 91  | 91  | 93  |     |     |     |     |

|    530    | 40  | 47  | 53  | 57  | 61 | 64  | 67  | 71  | 74  | 77  | 80  | 82  | 85  | 87  | 89  | 91  | 92  | 93  | 94  |     |     |     |     |

|    630    | 40  | 48  | 53  | 57  | 62 | 65  | 70  | 73  | 76  | 79  | 81  | 84  | 87  | 89  | 91  | 93  | 95  | 96  | 97  |     |     |     |     |

|    720    | 42  | 49  | 54  | 59  | 63 | 67  | 70  | 74  | 77  | 80  | 83  | 86  | 88  | 91  | 93  | 96  | 97  | 99  | 99  |     |     |     |     |

|    820    | 42  | 49  | 55  | 60  | 64 | 67  | 72  | 75  | 78  | 81  | 84  | 87  | 90  | 93  | 95  | 98  | 99  |100  |101  |     |     |     |     |

|    920    | 42  | 50  | 55  | 61  | 65 | 69  | 73  | 76  | 79  | 83  | 85  | 88  | 91  | 94  | 97  | 99  |101  |102  |103  |     |     |     |     |

|   1020    | 42  | 50  | 56  | 61  | 65 | 69  | 73  | 77  | 80  | 83  | 86  | 88  | 90  | 91  | 92  | 94  | 97  |100  |102  |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 45  | 54  | 62  | 66  | 72 | 75  | 79  | 84  | 89  | 93  | 96  | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 |119  |121  |122  |     |     |     |     |

|ная        |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: цилиндры минераловатные на синтетическом связующем М-100

Теплопроводность: 0,04900+0,00021 t, Вт/(м х °С)

Таблица Б.11

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный |                                                 Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

| диаметр  |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|трубы, мм | 50  | 60  | 70    80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |

|          |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|          |                                                          Толщина изоляции, мм                                                           |

|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    18    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    25    | 57  | 59  | 61  | 64  | 76  | 78  |  80 |  83 |  85 |  88 |  91 |  94 | 97  | 101 | 104 | 108 | 111 | 115 | 119 |     |     |     |     |

|    45    | 59  | 66  | 65  | 71  | 71  | 77  |  82 |  82 |  88 |  88 |  94 |  99 | 100 | 106 | 106 | 112 | 113 | 114 | 121 |     |     |     |     |

|    57    | 57  | 66  | 67  | 75  | 83  | 90  | 105 | 121 | 128 | 112 | 107 | 108 | 110 | 117 | 118 | 120 | 122 | 125 | 132 |     |     |     |     |

|    76    | 68  | 72  | 76  | 86  | 89  | 92  |  95 |  98 | 101 | 104 | 108 | 111 | 114 | 122 | 126 | 129 | 133 | 137 | 136 |     |     |     |     |

|    89    | 65  | 72  | 77  | 82  | 86  | 91  |  95 |  99 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 129 | 133 | 134 | 139 | 139 |     |     |     |     |

|   108    | 67  | 75  | 82  | 84  | 90  | 95  |  97 | 102 | 104 | 109 | 114 | 120 | 125 | 126 | 132 | 134 | 136 | 141 | 143 |     |     |     |     |

|   133    | 67  | 72  | 81  | 85  | 92  | 95  | 102 | 109 | 112 | 118 | 121 | 124 | 130 | 133 | 140 | 143 | 143 | 143 | 146 |     |     |     |     |

|   159    | 71  | 78  | 84  | 89  | 94  | 99  | 104 | 111 | 115 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 140 | 144 | 146 | 147 | 147 |     |     |     |     |

|   219    | 73  | 80  | 85  | 93  | 98  |105  | 112 | 115 | 122 | 125 | 131 | 135 | 138 | 144 | 148 | 151 | 153 | 154 | 156 |     |     |     |     |

|   273    | 75  | 84  | 91  | 96  | 102 |108  | 114 | 119 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 153 | 157 | 160 | 161 | 164 |     |     |     |     |

|   325    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   377    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   426    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   480    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   530    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   630    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   720    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   820    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   920    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|  1020    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволи-  | 87  | 98  | 107 | 113 | 121 | 128 | 138 | 144 | 153 | 159 | 164 | 173 | 178 | 185 | 190 | 197 | 202 | 206 | 208 |     |     |     |     |

|нейная    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверх-   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|ность     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более 1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм       и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: цилиндры минераловатные на синтетическом связующем М-100

Теплопроводность: 0,04900+0,00021 t, Вт/(м х °С)

Таблица Б.12

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 60 | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    | 40  | 45 | 61  | 64  | 67  | 69  | 72  |  75 |  78 |  81 |  84 |  88 |  91 |  95 |  98 | 102 | 106 | 110 | 114 |     |     |     |     |

|     45    | 38  | 48 | 56  | 64  | 64  | 71  | 78  |  77 |  84 |  84 |  90 |  96 |  97 | 103 | 103 | 104 | 111 | 123 | 123 |     |     |     |     |

|     57    | 50  | 62 | 64  | 74  | 75  | 83  | 91  |  92 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 112 | 114 | 116 | 119 | 121 | 123 |     |     |     |     |

|     76    | 50  | 57 | 63  | 74  | 78  | 82  | 86  |  90 |  99 | 102 | 106 | 109 | 113 | 116 | 120 | 124 | 128 | 131 | 131 |     |     |     |     |

|     89    | 52  | 61 | 68  | 74  | 80  | 85  | 90  |  95 | 100 | 104 | 109 | 113 | 118 | 118 | 123 | 127 | 128 | 132 | 133 |     |     |     |     |

|    108    | 57  | 58 | 77  | 79  | 86  | 88  | 94  | 100 | 102 | 108 | 109 | 115 | 121 | 122 | 128 | 130 | 132 | 137 | 136 |     |     |     |     |

|    133    | 53  | 61 | 72  | 77  | 86  | 90  | 94  | 101 | 104 | 111 | 115 | 118 | 125 | 128 | 131 | 134 | 138 | 138 | 141 |     |     |     |     |

|    159    | 55  | 65 | 73  | 80  | 86  | 92  | 97  | 105 | 110 | 115 | 119 | 124 | 128 | 132 | 137 | 141 | 142 | 144 | 143 |     |     |     |     |

|    219    | 60  | 69 | 77  | 87  | 92  | 97  |105  | 109 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 138 | 142 | 146 | 147 | 149 | 150 |     |     |     |     |

|    273    | 62  | 73 | 83  | 89  | 97  |101  |108  | 114 | 117 | 123 | 128 | 134 | 139 | 142 | 147 | 153 | 156 | 157 | 160 |     |     |     |     |

|    325    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 69  | 84 | 96  | 103 | 113 | 118 | 126 | 133 | 143 | 149 | 155 | 164 | 170 | 178 | 183 | 191 | 195 | 200 | 202 |     |     |     |     |

|ная        |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: полотно холстопрошивное, иглопробивное

Теплопроводность: 0,04700+0,00023 t, Вт/(м х °С)

Таблица Б.13

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                 Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|           |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                           Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    | 50  | 61  | 72  |  83 | 95  |  99 | 104 | 111 | 112 | 122 | 132 | 137 | 143 | 151 | 153 | 157 | 167 | 173 | 174 | 182 | 185 |     |     |

|     25    | 54  | 60  | 75  |  82 | 89  |  98 | 108 | 119 | 123 | 130 | 137 | 146 | 149 | 154 | 160 | 167 | 171 | 175 | 180 | 186 | 193 |     |     |

|     45    | 56  | 66  | 74  |  83 | 92  | 102 | 112 | 119 | 126 | 134 | 138 | 143 | 150 | 157 | 161 | 166 | 172 | 179 | 183 | 188 | 193 |     |     |

|     57    | 54  | 69  | 87  | 131 |105  | 112 | 120 | 129 | 139 | 145 | 148 | 156 | 161 | 157 | 173 | 181 | 189 | 194 | 201 | 208 | 212 |     |     |

|     76    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     89    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    108    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    133    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    159    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    219    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    325    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 85  | 108 | 126 | 147 | 163 | 181 | 198 | 208 | 218 | 233 | 247 | 262 | 276 | 289 | 300 | 314 | 327 | 340 | 353 | 369 | 382 |     |     |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: полотно холстопрошивное, иглопробивное

Теплопроводность: 0,04700+0,00023 t, Вт/(м х °С)

Таблица Б.14

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный |                                                 Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

| диаметр  |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|          |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|          |                                                          Толщина изоляции, мм                                                           |

|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    18    | 37  | 53  | 66  | 79  | 92  | 96  | 101 | 108 | 117 | 127 | 130 | 134 | 140 | 148 | 156 | 159 | 164 | 169 | 170 | 178 | 186 |     |     |

|    25    | 38  | 60  | 67  | 75  | 83  | 93  | 103 | 114 | 126 | 132 | 140 | 148 | 151 | 156 | 162 | 169 | 171 | 175 | 180 | 186 | 192 |     |     |

|    45    | 37  | 58  | 69  | 79  | 89  | 99  | 105 | 128 | 124 | 142 | 136 | 141 | 147 | 155 | 159 | 163 | 169 | 176 | 183 | 187 | 193 |     |     |

|    57    | 48  | 67  | 81  | 94  |101  |109  | 117 | 126 | 131 | 142 | 149 | 157 | 162 | 167 | 174 | 181 | 185 | 194 | 200 | 207 | 211 |     |     |

|    76    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    89    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   108    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   133    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   159    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   219    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   273    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   325    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   377    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   426    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   480    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   530    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   630    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   720    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   820    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   920    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|  1020    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволи-  | 67  | 98  | 117 | 137 | 155 | 174 | 191 | 202 | 210 | 225 | 240 | 255 | 269 | 283 | 296 | 310 | 321 | 336 | 350 | 363 | 375 |     |     |

|нейная    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверх-   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|ность     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|1500мм   и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: шнур минераловатный М-200

Теплопроводность: 0,05600+0,00019 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.15

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |275 |!300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    | 69  | 83  |  96 | 108 | 122 | 123 | 126 | 132 | 129 |138 | 147 | 149 | 153 | 158 | 158 | 159 | 167 | 170 | 168 | 173 | 174 | 176 | 175 |

|     25    | 72  | 79  |  98 | 104 | 111 | 119 | 129 | 139 | 141 |146 | 151 | 158 | 159 | 161 | 165 | 170 | 170 | 172 | 174 | 178 | 182 | 187 | 189 |

|     45    | 72  | 83  |  93 | 102 | 111 | 121 | 131 | 135 | 141 |147 | 150 | 153 | 158 | 163 | 165 | 168 | 172 | 176 | 178 | 181 | 184 | 188 | 190 |

|     57    | 69  | 86  | 108 | 163 | 126 | 132 | 139 | 147 | 155 |159 | 160 | 166 | 169 | 173 | 177 | 183 | 188 | 192 | 196 | 200 | 202 | 205 | 209 |

|     76    | 82  | 97  | 109 | 114 | 125 | 136 | 148 | 155 | 158 |166 | 171 | 176 | 179 | 183 | 187 | 193 | 196 | 202 | 206 | 208 | 211 | 217 | 221 |

|     89    | 78  | 91  | 107 | 116 | 130 | 143 | 152 | 157 | 162 |169 | 172 | 177 | 214 | 187 | 194 | 198 | 200 | 205 | 209 | 215 | 217 | 231 | 244 |

|    108    | 80  | 97  | 111 | 119 | 131 | 143 | 151 | 159 | 164 |170 | 173 | 180 | 185 | 191 | 196 | 203 | 207 | 212 | 216 | 222 | 226 | 231 | 234 |

|    133    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    159    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    219    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    325    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 97  | 122 | 141 | 162 | 178 | 195 | 211 | 220 | 229 |243 | 256 | 269 | 282 | 294 | 303 | 315 | 327 | 338 | 350 | 363 | 374 | 385 | 396 |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: шнур минераловатный М-200

Теплопроводность: 0,05600+0,00019 t Вт/(м x °С)

Таблица Б.16

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 75  |100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    | 25  | 44  | 60 | 75  |  90 |  95 | 101 | 108 | 108 | 117 | 127 | 130 | 135 | 140 | 141 | 143 | 150 | 154 | 153 | 158 | 160 | 162 | 161 |

|     25    | 29  | 45  | 64 | 74  |  84 |  94 | 105 | 116 | 120 | 125 | 132 | 139 | 141 | 144 | 148 | 153 | 155 | 157 | 160 | 163 | 168 | 173 | 175 |

|     45    | 33  | 51  | 65 | 76  |  87 |  98 | 109 | 115 | 122 | 129 | 133 | 137 | 142 | 148 | 150 | 154 | 158 | 162 | 165 | 167 | 171 | 175 | 177 |

|     57    | 33  | 54  | 77 |123  | 100 | 109 | 117 | 126 | 135 | 141 | 143 | 149 | 153 | 157 | 162 | 168 | 174 | 177 | 182 | 186 | 189 | 192 | 196 |

|     76    | 41  | 62  | 79 | 88  | 101 | 114 | 126 | 134 | 139 | 148 | 153 | 160 | 163 | 168 | 173 | 178 | 181 | 188 | 192 | 195 | 198 | 204 | 208 |

|     89    | 40  | 60  | 79 | 91  | 106 | 120 | 130 | 137 | 144 | 151 | 155 | 160 | 196 | 172 | 179 | 183 | 186 | 191 | 195 | 202 | 204 | ?18 | 230 |

|    108    | 42  | 65  | 83 | 94  | 108 | 121 | 130 | 140 | 146 | 153 | 157 | 165 | 170 | 176 | 182 | 189 | 193 | 199 | 202 | 208 | 213 | 218 | 221 |

|    133    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    159    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    219    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    325    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 62  | 94  |117 | 141 | 159 | 177 | 194 | 204 | 214 | 228 | 242 | 255 | 268 | 281 | 291 | 303 | 315 | 326 | 338 | 351 | 363 | 374 | 385 |

|ная        |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 80 кг/м3

Теплопроводность: 0,03410+0,00030 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.17

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный |                                                 Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

| диаметр  |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|          |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|          |                                                          Толщина изоляции, мм                                                           |

|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    18    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    25    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    45    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    57    | 38  | 49  | 64  |  98 |  83 |  92 | 102 | 112 | 124 | 133 | 139 | 150 | 159 | 168 | 179 | 190 | 203 | 213 | 224 | 235 | 245 | 255 | 266 |

|    76    | 46  | 57  | 67  |  74 |  86 |  97 | 110 | 120 | 128 | 140 | 150 | 161 | 169 | 179 | 189 | 200 | 209 | 222 | 233 | 242 | 251 | 265 | 276 |

|    89    | 45  | 55  | 67  |  77 |  90 | 103 | 115 | 123 | 133 | 144 | 152 | 162 | 202 | 183 | 195 | 205 | 213 | 225 | 235 | 248 | 257 | 281 | 303 |

|   108    | 47  | 60  | 72  |  80 |  92 | 105 | 116 | 127 | 136 | 146 | 154 | 166 | 176 | 186 | 198 | 210 | 221 | 232 | 241 | 254 | 265 | 277 | 287 |

|   133    | 48  | 61  | 73  |  87 |  99 | 111 | 124 | 130 | 137 | 147 | 158 | 169 | 179 | 190 | 199 | 211 | 222 | 233 | 243 | 253 | 262 | 274 | 285 |

|   159    | 51  | 64  | 76  |  90 | 104 | 116 | 126 | 133 | 140 | 150 | 161 | 172 | 184 | 195 | 206 | 216 | 227 | 238 | 248 | 259 | 270 | 282 | 292 |

|   219    | 53  | 67  | 82  |  96 | 109 | 121 | 134 | 141 | 149 | 159 | 170 | 181 | 193 | 204 | 214 | 226 | 237 | 248 | 259 | 270 | 281 | 294 | 305 |

|   273    | 55  | 71  | 85  | 100 | 113 | 126 | 140 | 148 | 156 | 169 | 181 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 251 | 262 | 273 | 285 | 298 | 310 | 321 |

|   325    | 56  | 73  | 88  | 103 | 117 | 129 | 142 | 152 | 162 | 173 | 184 | 197 | 210 | 223 | 234 | 245 | 257 | 269 | 280 | 293 | 305 | 316 | 328 |

|   377    | 57  | 75  | 91  | 106 | 119 | 132 | 145 | 155 | 164 | 177 | 190 | 202 | 214 | 226 | 239 | 250 | 263 | 274 | 286 | 298 | 310 | 323 | 335 |

|   426    | 58  | 76  | 91  | 106 | 121 | 135 | 148 | 158 | 167 | 180 | 193 | 206 | 218 | 230 | 242 | 254 | 266 | 278 | 290 | 303 | 315 | 328 | 339 |

|   480    | 60  | 79  | 96  | 112 | 126 | 140 | 153 | 163 | 173 | 185 | 198 | 212 | 226 | 239 | 251 | 262 | 275 | 288 | 301 | 313 | 326 | 338 | 349 |

|   530    | 60  | 79  | 96  | 111 | 124 | 140 | 155 | 165 | 173 | 187 | 201 | 213 | 226 | 239 | 253 | 265 | 277 | 289 | 302 | 315 | 328 | 340 | 352 |

|   630    | 62  | 81  | 97  | 113 | 128 | 143 | 158 | 167 | 177 | 191 | 204 | 218 | 231 | 245 | 258 | 271 | 283 | 296 | 309 | 321 | 333 | 346 | 358 |

|   720    | 62  | 82  | 99  | 115 | 129 | 146 | 161 | 170 | 180 | 194 | 208 | 221 | 235 | 248 | 261 | 274 | 287 | 300 | 312 | 325 | 337 | 351 | 364 |

|   820    | 63  | 83  |100  | 123 | 145 | 153 | 162 | 172 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 251 | 265 | 278 | 291 | 304 | 316 | 330 | 343 | 356 | 369 |

|   920    | 63  | 84  |101  | 117 | 133 | 149 | 165 | 174 | 185 | 199 | 213 | 227 | 241 | 255 | 268 | 282 | 295 | 308 | 321 | 334 | 347 | 361 | 374 |

|  1020    | 64  | 84  |101  | 118 | 134 | 150 | 166 | 176 | 186 | 201 | 215 | 229 | 243 | 257 | 272 | 285 | 298 | 311 | 324 | 346 | 370 | 373 | 378 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволи-  | 67  | 89  | 106 | 127 | 144 | 163 | 182 | 194 | 207 | 224 | 241 | 257 | 274 | 291 | 304 | 321 | 337 | 353 | 369 | 388 | 404 | 420 | 436 |

|нейная    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверх-   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|ность     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|1500мм   и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 80 кг/м3

Теплопроводность: 0,03410+0,00030 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.18

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |275   300 | 325 | 350 | 375   400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     57    | 34  | 49  | 61  |  73 |  81 |  90 | 100 | 111 | 119 |132 | 142 | 154 | 162 | 171 | 182 | 193 | 202 | 215 | 226 | 238 | 247 | 261 | 271 |

|     76    | 35  | 50  | 62  |  74 |  86 |  98 | 108 | 118 | 126 |122 | 145 | 159 | 171 | 180 | 190 | 201 | 210 | 223 | 234 | 246 | 255 | 265 | 276 |

|     89    | 37  | 54  | 65  |  79 |  89 | 100 | 111 | 120 | 127 |141 | 153 | 165 | 175 | 187 | 196 | 202 | 213 | 225 | 238 | 248 | 259 | 272 | 282 |

|    108    | 41  | 58  | 68  |  81 |  90 | 104 | 114 | 126 | 127 |145 | 156 | 168 | 178 | 188 | 200 | 212 | 222 | 233 | 243 | 256 | 266 | 278 | 288 |

|    133    | 39  | 56  | 70  |  83 |  96 | 109 | 119 | 128 | 137 |147 | 158 | 167 | 177 | 188 | 199 | 209 | 219 | 231 | 243 | 255 | 266 | 276 | 286 |

|    159    | 41  | 58  | 72  |  88 | 100 | 113 | 126 | 132 | 139 |149 | 160 | 171 | 183 | 194 | 203 | 215 | 226 | 225 | 249 | 261 | 272 | 284 | 294 |

|    219    | 45  | 63  | 78  |  93 | 105 | 118 | 131 | 138 | 146 |158 | 169 | 181 | 191 | 203 | 215 | 225 | 236 | 247 | 259 | 272 | 283 | 294 | 304 |

|    273    | 47  | 67  | 81  |  96 | 110 | 124 | 138 | 146 | 154 |166 | 178 | 191 | 204 | 216 | 228 | 240 | 250 | 261 | 273 | 285 | 297 | 309 | 321 |

|    325    | 47  | 68  | 82  |  97 | 112 | 127 | 140 | 150 | 159 |171 | 184 | 196 | 209 | 221 | 233 | 244 | 256 | 269 | 281 | 293 | 305 | 317 | 329 |

|    377    | 48  | 70  | 85  | 101 | 115 | 129 | 143 | 152 | 161 |174 | 186 | 199 | 212 | 225 | 238 | 249 | 262 | 274 | 286 | 298 | 310 | 321 | 334 |

|    426    | 49  | 70  | 87  | 102 | 117 | 131 | 145 | 154 | 164 |177 | 190 | 203 | 216 | 236 | 242 | 254 | 265 | 277 | 289 | 302 | 314 | 326 | 339 |

|    480    | 50  | 72  | 88  | 105 | 121 | 136 | 150 | 160 | 170 |184 | 197 | 211 | 223 | 236 | 250 | 261 | 273 | 287 | 300 | 313 | 325 | 337 | 349 |

|    530    | 50  | 73  | 89  | 106 | 122 | 137 | 151 | 161 | 171 |184 | 198 | 211 | 224 | 238 | 250 | 263 | 276 | 289 | 303 | 315 | 327 | 339 | 352 |

|    630    | 50  | 73  | 90  | 108 | 123 | 139 | 154 | 164 | 175 |188 | 201 | 216 | 229 | 242 | 255 | 268 | 281 | 294 | 308 | 320 | 332 | 345 | 358 |

|    720    | 52  | 75  | 92  | 109 | 124 | 140 | 156 | 167 | 177 |191 | 205 | 218 | 232 | 246 | 259 | 272 | 285 | 299 | 312 | 325 | 337 | 350 | 363 |

|    820    | 52  | 75  | 93  | 110 | 126 | 142 | 158 | 169 | 179 |193 | 208 | 225 | 236 | 250 | 263 | 276 | 289 | 302 | 315 | 328 | 342 | 356 | 369 |

|    920    | 52  | 76  | 94  | 112 | 127 | 144 | 160 | 119 | 181 |196 | 210 | 225 | 237 | 252 | 266 | 279 | 292 | 320 | 318 | 332 | 346 | 360 | 373 |

|   1020    | 52  | 76  | 94  | 112 | 129 | 139 | 150 | 167 | 183 |198 | 212 | 227 | 242 | 256 | 270 | 282 | 295 | 308 | 322 | 336 | 350 | 364 | 377 |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 54  | 82  | 100 | 120 | 139 | 158 | 177 | 190 | 201 |218 | 235 | 252 | 269 | 285 | 302 | 318 | 332 | 351 | 367 | 383 | 399 | 418 | 433 |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 100 кг/м3

Теплопроводность: 0,03600+0,00026 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.19

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     57    | 39  | 50  |  64 |  96 |  80 |  87 |  95 | 104 | 113 | 120 | 124 |133 | 139 | 146 | 153 | 162 | 171 | 178 | 185 | 194 | 200 | 207 | 214 |

|     76    | 47  | 57  |  67 |  73 |  83 |  93 | 104 | 112 | 118 | 127 | 135 |143 | 149 | 156 | 164 | 172 | 179 | 188 | 196 | 202 | 208 | 218 | 226 |

|     89    | 46  | 56  |  67 |  75 |  87 |  99 | 108 | 115 | 122 | 131 | 137 |145 | 178 | 161 | 170 | 178 | 183 | 192 | 199 | 209 | 215 | 233 | 249 |

|    108    | 48  | 60  |  71 |  79 |  89 | 100 | 109 | 118 | 126 | 134 | 140 |149 | 157 | 165 | 174 | 183 | 191 | 199 | 206 | 215 | 223 | 232 | 239 |

|    133    | 49  | 61  |  72 |  85 |  96 | 106 | 117 | 122 | 127 | 135 | 144 |153 | 161 | 169 | 176 | 185 | 193 | 202 | 209 | 217 | 223 | 232 | 240 |

|    159    | 52  | 65  |  76 |  88 | 101 | 111 | 120 | 125 | 130 | 138 | 147 |156 | 166 | 174 | 183 | 191 | 199 | 207 | 215 | 223 | 231 | 240 | 248 |

|    219    | 54  | 68  |  81 |  94 | 106 | 116 | 127 | 133 | 139 | 147 | 156 |166 | 175 | 184 | 192 | 201 | 210 | 219 | 227 | 235 | 244 | 253 | 262 |

|    273    | 56  | 72  |  85 |  98 | 110 | 122 | 133 | 140 | 147 | 158 | 167 |176 | 186 | 195 | 206 | 215 | 223 | 232 | 241 | 250 | 260 | 269 | 278 |

|    325    | 57  | 74  |  88 | 101 | 113 | 124 | 135 | 143 | 152 | 161 | 171 |182 | 192 | 202 | 212 | 221 | 230 | 239 | 248 | 258 | 268 | 277 | 286 |

|    377    | 58  | 76  |  91 | 104 | 116 | 127 | 139 | 147 | 154 | 165 | 176 |187 | 196 | 206 | 216 | 226 | 236 | 245 | 254 | 264 | 273 | 284 | 293 |

|    426    | 60  | 77  |  91 | 105 | 118 | 130 | 141 | 150 | 157 | 169 | 179 |190 | 200 | 211 | 220 | 230 | 239 | 249 | 259 | 269 | 279 | 289 | 298 |

|    480    | 62  | 79  |  95 | 110 | 123 | 135 | 147 | 155 | 163 | 174 | 185 |196 | 208 | 218 | 228 | 238 | 248 | 259 | 269 | 279 | 289 | 298 | 307 |

|    530    | 62  | 80  |  95 | 109 | 121 | 135 | 149 | 156 | 164 | 176 | 187 |197 | 208 | 219 | 231 | 241 | 250 | 260 | 271 | 281 | 292 | 301 | 311 |

|    630    | 63  | 82  |  97 | 111 | 125 | 138 | 152 | 159 | 167 | 179 | 191 |202 | 213 | 225 | 236 | 246 | 256 | 267 | 278 | 288 | 297 | 308 | 318 |

|    720    | 63  | 83  |  98 | 113 | 126 | 141 | 154 | 162 | 170 | 182 | 194 |205 | 217 | 228 | 239 | 250 | 261 | 271 | 281 | 292 | 302 | 313 | 324 |

|    820    | 64  | 84  | 100 | 121 | 141 | 148 | 156 | 164 | 173 | 185 | 197 |209 | 221 | 232 | 243 | 255 | 265 | 275 | 286 | 297 | 308 | 318 | 329 |

|    920    | 62  | 85  | 100 | 115 | 129 | 144 | 158 | 166 | 175 | 187 | 200 |212 | 224 | 236 | 247 | 258 | 269 | 280 | 290 | 301 | 312 | 324 | 335 |

|   1020    | 65  | 85  | 101 | 116 | 131 | 146 | 160 | 168 | 177 | 190 | 202 |214 | 226 | 238 | 250 | 261 | 272 | 283 | 294 | 313 | 333 | 335 | 338 |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 68  | 89  | 106 | 126 | 141 | 159 | 175 | 187 | 197 | 213 | 228 |243 | 258 | 272 | 285 | 299 | 313 | 328 | 342 | 358 | 372 | 386 | 400 |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 100 кг/м3

Теплопроводность: 0,03600+0,00026 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.20

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный |                                                 Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

| диаметр  |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|          |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|          |                                                          Толщина изоляции, мм                                                           |

|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    18    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    25    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    45    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    57    | 35  | 49  | 60  |  71 |  78 |  85 |  93 | 102 | 108 | 118 | 126 | 134 | 140 | 147 | 154 | 163 | 169 | 178 | 186 | 194 | 200 | 209 | 217 |

|    76    | 36  | 50  | 61  |  72 |  82 |  93 | 100 | 109 | 115 | 110 | 129 | 140 | 149 | 156 | 163 | 172 | 178 | 187 | 195 | 203 | 210 | 217 | 224 |

|    89    | 38  | 54  | 64  |  76 |  85 |  94 | 104 | 111 | 116 | 127 | 137 | 147 | 154 | 163 | 169 | 174 | 182 | 190 | 200 | 207 | 215 | 224 | 231 |

|   108    | 42  | 58  | 67  |  78 |  87 |  98 | 107 | 117 | 116 | 132 | 141 | 150 | 157 | 165 | 174 | 183 | 191 | 199 | 206 | 215 | 223 | 231 | 238 |

|   133    | 40  | 56  | 69  |  81 |  92 | 103 | 112 | 119 | 126 | 134 | 143 | 150 | 158 | 166 | 175 | 182 | 190 | 199 | 208 | 217 | 225 | 232 | 239 |

|   159    | 42  | 58  | 71  |  85 |  96 | 107 | 118 | 123 | 129 | 137 | 145 | 155 | 164 | 173 | 180 | 189 | 197 | 195 | 214 | 224 | 232 | 241 | 248 |

|   219    | 46  | 63  | 77  |  91 | 102 | 113 | 124 | 129 | 136 | 146 | 155 | 164 | 172 | 183 | 192 | 200 | 208 | 217 | 226 | 236 | 245 | 252 | 260 |

|   273    | 47  | 67  | 80  |  94 | 106 | 118 | 130 | 138 | 144 | 154 | 164 | 174 | 185 | 194 | 205 | 214 | 222 | 230 | 239 | 249 | 259 | 267 | 277 |

|   325    | 48  | 68  | 81  |  95 | 108 | 121 | 133 | 141 | 149 | 159 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 219 | 228 | 238 | 248 | 257 | 266 | 276 | 285 |

|   377    | 49  | 70  | 84  |  99 | 112 | 124 | 136 | 144 | 151 | 162 | 172 | 183 | 194 | 205 | 215 | 224 | 234 | 244 | 253 | 263 | 272 | 281 | 291 |

|   426    | 50  | 70  | 86  | 100 | 113 | 126 | 138 | 146 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 215 | 219 | 229 | 238 | 248 | 257 | 267 | 277 | 287 | 297 |

|   480    | 51  | 72  | 87  | 103 | 117 | 130 | 143 | 151 | 160 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 236 | 246 | 257 | 267 | 278 | 288 | 297 | 306 |

|   530    | 51  | 73  | 88  | 104 | 118 | 132 | 144 | 153 | 161 | 172 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 238 | 248 | 260 | 270 | 280 | 290 | 299 | 309 |

|   630    | 50  | 73  | 89  | 106 | 120 | 134 | 147 | 156 | 165 | 176 | 188 | 200 | 211 | 222 | 233 | 243 | 254 | 265 | 276 | 286 | 296 | 306 | 317 |

|   720    | 53  | 75  | 91  | 107 | 121 | 135 | 149 | 159 | 167 | 179 | 191 | 202 | 214 | 226 | 237 | 248 | 258 | 270 | 281 | 291 | 301 | 311 | 322 |

|   820    | 52  | 75  | 92  | 108 | 123 | 137 | 152 | 160 | 169 | 181 | 194 | 209 | 218 | 230 | 241 | 252 | 263 | 273 | 284 | 295 | 306 | 317 | 328 |

|   920    | 53  | 76  | 93  | 109 | 124 | 139 | 153 | 163 | 171 | 184 | 197 | 209 | 220 | 232 | 244 | 255 | 266 | 290 | 288 | 299 | 311 | 322 | 333 |

|  1020    | 52  | 76  | 93  | 110 | 125 | 134 | 144 | 158 | 173 | 186 | 198 | 211 | 224 | 236 | 248 | 258 | 269 | 280 | 291 | 303 | 314 | 326 | 337 |

|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволи-  | 55  | 82  | 99  | 118 | 135 | 153 | 171 | 182 | 191 | 207 | 222 | 237 | 252 | 267 | 282 | 296 | 308 | 325 | 339 | 353 | 367 | 384 | 398 |

|нейная    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверх-   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|ность     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более 1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм       и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 55 кг/м3

Теплопроводность: 0,03400+0,00028 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.21

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

|     45    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

|     57    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

|     76    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

|     89    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

|    108    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

|    133    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

|    159    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

|    219    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

|    273    | 54  | 69  | 83  |  97 | 109 | 121 | 133 | 141 | 148 | 160 | 171 | 181 | 291 | 202 | 213 | 223 |233 | 242 | 253 | 263 | 274 | 285 |     |

|    325    | 55  | 72  | 86  |  99 | 112 | 124 | 135 | 144 | 154 | 164 | 174 | 186 | 197 | 209 | 219 | 229 |239 | 250 | 260 | 271 | 282 | 292 |     |

|    377    | 56  | 73  | 89  | 103 | 115 | 127 | 139 | 148 | 156 | 168 | 180 | 191 | 201 | 212 | 224 | 234 |245 | 255 | 266 | 277 | 287 | 299 |     |

|    426    | 57  | 74  | 89  | 103 | 117 | 130 | 141 | 151 | 159 | 171 | 183 | 194 | 205 | 217 | 227 | 238 |249 | 259 | 270 | 282 | 292 | 303 |     |

|    480    | 59  | 77  | 93  | 108 | 122 | 135 | 147 | 155 | 165 | 176 | 188 | 200 | 213 | 225 | 236 | 246 |257 | 269 | 281 | 291 | 303 | 313 |     |

|    530    | 59  | 77  | 93  | 107 | 120 | 135 | 149 | 157 | 165 | 178 | 190 | 202 | 214 | 226 | 238 | 249 |259 | 271 | 283 | 294 | 305 | 316 |     |

|    630    | 61  | 79  | 95  | 110 | 124 | 138 | 152 | 160 | 169 | 182 | 194 | 206 | 219 | 231 | 243 | 255 |266 | 278 | 289 | 300 | 311 | 322 |     |

|    720    | 61  | 80  | 96  | 111 | 125 | 140 | 154 | 163 | 172 | 185 | 197 | 210 | 222 | 234 | 246 | 258 |270 | 282 | 293 | 304 | 315 | 327 |     |

|    820    | 62  | 81  | 98  | 119 | 140 | 148 | 156 | 165 | 174 | 187 | 200 | 213 | 226 | 238 | 251 | 263 |274 | 285 | 297 | 309 | 321 | 333 |     |

|    920    | 62  | 82  | 98  | 114 | 128 | 144 | 158 | 167 | 177 | 190 | 203 | 216 | 229 | 242 | 254 | 266 |278 | 290 | 301 | 313 | 326 | 338 |     |

|   1020    | 63  | 82  | 99  | 115 | 129 | 145 | 160 | 169 | 179 | 192 | 205 | 218 | 231 | 244 | 257 | 269 |281 | 293 | 305 | 325 | 347 | 350 |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 66  | 87  | 104 | 124 | 140 | 158 | 176 | 187 | 199 | 215 | 231 | 247 | 263 | 278 | 291 | 306 |322 | 337 | 352 | 370 | 385 | 400 |     |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 55 кг/м3

Теплопроводность: 0,03400+0,00028 t, Вт/(м x °C)

Таблица Б.22

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     57    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     76    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     89    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    108    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    133    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    159    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    219    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    | 46  | 65  | 79  |  92 | 105 | 118 | 131 |139 | 146 | 156 | 167 | 179 | 190 | 201 | 212 | 223 | 232 | 241 | 252 | 262 | 273 | 283 |     |

|    325    | 46  | 66  | 79  |  94 | 108 | 121 | 133 |143 | 151 | 162 | 174 | 184 | 196 | 207 | 218 | 227 | 237 | 249 | 260 | 270 | 281 | 292 |     |

|    377    | 47  | 68  | 82  |  98 | 111 | 124 | 136 |145 | 153 | 165 | 176 | 187 | 199 | 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 265 | 276 | 286 | 297 |     |

|    426    | 49  | 69  | 84  |  99 | 112 | 126 | 139 |147 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 222 | 227 | 237 | 248 | 258 | 269 | 280 | 291 | 302 |     |

|    480    | 49  | 70  | 85  | 102 | 116 | 130 | 144 |153 | 162 | 175 | 187 | 199 | 211 | 222 | 234 | 245 | 256 | 268 | 279 | 291 | 302 | 312 |     |

|    530    | 49  | 71  | 87  | 102 | 117 | 131 | 144 |154 | 163 | 175 | 187 | 200 | 212 | 224 | 235 | 247 | 258 | 270 | 282 | 293 | 304 | 315 |     |

|    630    | 49  | 71  | 88  | 104 | 119 | 134 | 147 |157 | 167 | 179 | 191 | 204 | 217 | 228 | 240 | 252 | 263 | 275 | 288 | 299 | 310 | 321 |     |

|    720    | 51  | 73  | 89  | 105 | 120 | 135 | 150 |160 | 169 | 182 | 194 | 207 | 219 | 232 | 244 | 256 | 268 | 280 | 293 | 304 | 315 | 326 |     |

|    820    | 51  | 74  | 90  | 107 | 122 | 137 | 152 |161 | 171 | 184 | 197 | 214 | 224 | 236 | 249 | 261 | 272 | 284 | 295 | 308 | 320 | 332 |     |

|    920    | 51  | 74  | 91  | 108 | 123 | 139 | 154 |164 | 173 | 187 | 200 | 213 | 225 | 238 | 252 | 263 | 275 | 301 | 299 | 312 | 324 | 337 |     |

|   1020    | 51  | 74  | 92  | 109 | 124 | 134 | 144 |160 | 175 | 189 | 202 | 216 | 230 | 243 | 255 | 266 | 278 | 290 | 303 | 316 | 328 | 341 |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 53  | 80  | 97  | 117 | 134 | 153 | 171 |184 | 193 | 209 | 226 | 242 | 257 | 273 | 289 | 304 | 317 | 334 | 350 | 365 | 380 | 397 |     |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: цилиндры минераловатные плотностью 80 кг/м3

Теплопроводность: 0,03500+0,00023 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.23

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 |150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    | 37  | 43  | 49  | 56  | 62 | 69  | 77  |  82 |  87 |  94 |  98 | 102 | 108 | 113 | 117 | 122 | 127 | 133 | 137 | 141 | 146 | 151 | 155 |

|     57    | 37  | 46  | 58  | 86  | 72 | 77  | 84  |  91 |  98 | 103 | 106 | 113 | 117 | 122 | 128 | 134 | 141 | 146 | 152 | 158 | 162 | 167 | 172 |

|     76    | 44  | 53  | 61  | 66  | 75 | 83  | 92  |  98 | 103 | 111 | 116 | 123 | 127 | 133 | 138 | 145 | 149 | 157 | 162 | 167 | 171 | 179 | 184 |

|     89    | 44  | 52  | 62  | 69  | 78 | 88  | 96  | 102 | 108 | 114 | 119 | 125 | 152 | 138 | 145 | 150 | 154 | 161 | 166 | 174 | 178 | 192 | 204 |

|    108    | 45  | 56  | 66  | 72  | 81 | 91  | 98  | 105 | 111 | 117 | 122 | 130 | 136 | 142 | 149 | 156 | 162 | 168 | 173 | 181 | 187 | 193 | 198 |

|    133    | 46  | 57  | 67  | 78  | 87 | 96  |106  | 109 | 113 | 120 | 127 | 134 | 140 | 147 | 152 | 159 | 166 | 172 | 178 | 184 | 189 | 195 | 201 |

|    159    | 49  | 61  | 70  | 82  | 92 |101  |108  | 112 | 116 | 123 | 130 | 138 | 145 | 152 | 159 | 165 | 171 | 178 | 184 | 190 | 197 | 203 | 209 |

|    219    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    325    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 65  | 85  | 100 | 119 |133 | 149 | 164 | 174 | 184 | 198 | 211 | 225 | 238 | 251 | 262 | 275 | 288 | 300 | 313 | 328 | 340 | 353 | 365 |

|ная        |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: цилиндры минераловатные плотностью 80 кт/м3

Теплопроводность: 0,03500+0,00023 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.24

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    | 25  | 39  | 46  | 53  | 60  | 67  |  72 |  87 |  86 |  98 |  96 |100 | 106 | 111 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 | 140 | 145 | 150 | 154 |

|     57    | 32  | 45  | 55  | 64  | 69  | 75  |  81 |  88 |  93 | 101 | 107 |113 | 118 | 122 | 128 | 134 | 138 | 146 | 151 | 157 | 161 | 168 | 173 |

|     76    | 34  | 46  | 56  | 65  | 74  | 83  |  89 |  95 | 100 |  96 | 111 |120 | 127 | 132 | 137 | 144 | 148 | 155 | 161 | 167 | 171 | 176 | 182 |

|     89    | 35  | 50  | 59  | 69  | 77  | 84  |  92 |  98 | 102 | 111 | 118 |126 | 132 | 138 | 143 | 146 | 152 | 159 | 166 | 171 | 177 | 184 | 189 |

|    108    | 39  | 54  | 61  | 72  | 78  | 88  |  96 | 103 | 103 | 115 | 122 |130 | 135 | 142 | 148 | 156 | 161 | 168 | 172 | 180 | 185 | 192 | 197 |

|    133    | 38  | 53  | 64  | 74  | 84  | 93  | 100 | 106 | 112 | 119 | 125 |131 | 137 | 144 | 151 | 156 | 162 | 169 | 176 | 183 | 189 | 194 | 200 |

|    159    | 39  | 55  | 66  | 78  | 88  | 97  | 106 | 110 | 114 | 121 | 128 |136 | 143 | 150 | 155 | 163 | 169 | 168 | 183 | 190 | 196 | 203 | 209 |

|    219    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    325    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 53  | 78  | 94  | 111 | 127 | 144 | 159 | 170 | 178 | 192 | 206 |219 | 233 | 246 | 259 | 272 | 283 | 298 | 310 | 323 | 335 | 350 | 363 |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: цилиндры минераловатные плотностью 40 кг/м3

Теплопроводность: 0,03100+0,00033 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.25

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                 Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|           |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                           Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    | 35  | 43  | 52  | 61  | 71  |  82 |  94 | 103 | 114 | 126 | 135 | 145 | 157 | 170 | 180 | 191 | 203 | 217 | 228 |     |     |     |     |

|     57    | 35  | 46  | 61  | 94  | 81  |  91 | 102 | 113 | 127 | 137 | 145 | 158 | 168 | 180 | 192 | 206 | 221 | 234 | 247 |     |     |     |     |

|     76    | 42  | 53  | 64  | 72  | 84  |  96 | 110 | 122 | 131 | 144 | 156 | 168 | 179 | 190 | 202 | 216 | 227 | 243 | 256 |     |     |     |     |

|     89    | 42  | 52  | 64  | 74  | 88  | 102 | 114 | 124 | 136 | 148 | 158 | 169 | 214 | 194 | 208 | 221 | 231 | 245 | 257 |     |     |     |     |

|    108    | 44  | 56  | 68  | 78  | 90  | 104 | 115 | 128 | 138 | 150 | 160 | 173 | 184 | 197 | 210 | 225 | 238 | 251 | 263 |     |     |     |     |

|    133    | 44  | 57  | 70  | 84  | 97  | 110 | 124 | 131 | 139 | 151 | 163 | 176 | 188 | 200 | 211 | 225 | 238 | 251 | 263 |     |     |     |     |

|    159    | 48  | 61  | 73  | 87  |102  | 115 | 126 | 134 | 142 | 154 | 166 | 179 | 192 | 205 | 218 | 230 | 242 | 256 | 268 |     |     |     |     |

|    219    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    325    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 63  | 85  | 103 | 125 | 142 | 162 | 181 | 195 | 209 | 227 | 245 | 263 | 281 | 299 | 314 | 332 | 349 | 367 | 384 |     |     |     |     |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: цилиндры стекловолокнистые плотностью 40 кг/м3

Теплопроводность: 0,03100+0,00033 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.26

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                 Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 75  | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

|           |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                           Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    | 24  | 40  | 50  | 59  | 70  |  82 |  90 | 114 | 115 | 137 | 136 | 146 | 158 | 171 | 180 | 191 | 204 | 217 | 232 |     |     |     |     |

|     57    | 32  | 46  | 59  | 71  | 80  |  90 | 101 | 113 | 122 | 137 | 149 | 162 | 172 | 184 | 196 | 210 | 221 | 238 | 251 |     |     |     |     |

|     76    | 33  | 47  | 60  | 72  | 84  |  98 | 108 | 120 | 129 | 126 | 151 | 167 | 181 | 192 | 204 | 218 | 229 | 245 | 258 |     |     |     |     |

|     89    | 35  | 52  | 62  | 77  | 88  |  99 | 112 | 122 | 130 | 146 | 159 | 173 | 186 | 199 | 210 | 218 | 232 | 246 | 261 |     |     |     |     |

|    108    | 39  | 55  | 65  | 79  | 89  | 103 | 115 | 128 | 129 | 150 | 162 | 176 | 187 | 200 | 213 | 228 | 240 | 254 | 265 |     |     |     |     |

|    133    | 37  | 54  | 68  | 81  | 94  | 108 | 120 | 129 | 140 | 152 | 164 | 175 | 186 | 199 | 212 | 224 | 236 | 250 | 264 |     |     |     |     |

|    159    | 39  | 56  | 70  | 85  | 99  | 112 | 126 | 133 | 142 | 153 | 165 | 178 | 192 | 205 | 215 | 229 | 242 | 242 | 269 |     |     |     |     |

|    219    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    325    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 52  | 79  | 97  | 118 | 137 | 158 | 178 | 192 | 203 | 222 | 240 | 258 | 276 | 294 | 312 | 330 | 345 | 365 | 382 |     |     |     |     |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука

Теплопроводность: 0,03500+0,00018 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.27

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    | 16  | 17  | 21  | 21  | 24  | 24  | 24  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    | 18  | 19  | 25  | 25  | 26  | 27  | 27  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    | 19  | 23  | 26  | 29  | 29  | 31  | 34  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     57    | 25  | 30  | 31  | 34  | 35  | 38  | 40  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     76    | 26  | 29  | 32  | 36  | 38  | 39  | 41  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     89    | 28  | 32  | 35  | 37  | 40  | 42  | 44  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    108    | 31  | 36  | 40  | 41  | 44  | 44  | 47  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    133    | 30  | 34  | 39  | 41  | 45  | 46  | 48  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    159    | 31  | 36  | 40  | 43  | 46  | 48  | 51  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    219    | 35  | 40  | 44  | 48  | 51  | 53  | 57  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    | 36  | 43  | 48  | 50  | 54  | 56  | 59  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    325    | 37  | 43  | 48  | 52  | 54  | 57  | 60  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    | 38  | 45  | 49  | 54  | 57  | 60  | 63  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    | 39  | 45  | 51  | 54  | 58  | 61  | 64  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    | 39  | 46  | 52  | 56  | 59  | 62  | 66  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    | 39  | 46  | 52  | 57  | 60  | 63  | 67  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    | 39  | 47  | 53  | 57  | 61  | 65  | 69  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    | 41  | 48  | 54  | 59  | 62  | 66  | 70  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    | 41  | 48  | 55  | 59  | 63  | 67  | 71  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    | 41  | 49  | 55  | 60  | 64  | 68  | 72  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    | 41  | 49  | 55  | 60  | 65  | 68  | 72  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 44  | 53  | 61  | 65  | 71  | 74  | 79  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука с защитным слоем

Теплопроводность: 0,03500+0,00018 t, Вт/(м x °С)

Таблица Б.28

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наружный  |                                                Температура изолируемой поверхности, °С                                                 |

|  диаметр  |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| трубы, мм | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |

|           |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           |                                                          Толщина изоляции, мм                                                          |

|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     18    | 22  | 21  | 25  | 25  | 28  | 27  | 27  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     25    | 25  | 25  | 26  | 27  | 30  | 31  | 31  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     45    | 29  | 31  | 31  | 33  | 33  | 35  | 36  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     57    | 29  | 33  | 33  | 36  | 39  | 41  | 46  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     76    | 35  | 37  | 38  | 42  | 43  | 44  | 45  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|     89    | 35  | 37  | 40  | 42  | 43  | 45  | 47  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    108    | 37  | 40  | 43  | 44  | 46  | 48  | 49  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    133    | 37  | 40  | 44  | 45  | 49  | 50  | 53  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    159    | 40  | 43  | 46  | 49  | 51  | 53  | 55  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    219    | 43  | 46  | 48  | 52  | 54  | 58  | 61  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    273    | 44  | 49  | 53  | 55  | 58  | 61  | 63  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    325    | 45  | 49  | 54  | 57  | 61  | 63  | 66  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    377    | 46  | 51  | 55  | 59  | 63  | 66  | 69  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    426    | 47  | 52  | 56  | 60  | 63  | 66  | 70  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    480    | 49  | 54  | 59  | 63  | 66  | 70  | 73  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    530    | 49  | 54  | 59  | 63  | 67  | 70  | 72  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    630    | 51  | 56  | 60  | 65  | 68  | 71  | 75  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    720    | 51  | 56  | 62  | 65  | 70  | 73  | 76  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    820    | 52  | 58  | 62  | 67  | 70  | 74  | 79  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    920    | 52  | 58  | 63  | 67  | 71  | 75  | 78  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   1020    | 52  | 58  | 63  | 68  | 71  | 75  | 79  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|———————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

|Криволиней-| 56  | 62  | 68  | 72  | 76  | 81  | 87  |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|ная        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|поверхность|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|диаметром  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|более  1500|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|мм        и|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|плоская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение В

Толщина изоляции двухтрубных тепловых сетей при надземной прокладке

на открытом воздухе, в помещениях и подвалах зданий

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: надземная

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100

Теплопроводность: 0,05500 Вт/(м x °С)

Таблица B.1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                       Трубопровод                        |

|  диаметр   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный |подающий|обратный |подающий |обратный |

|    да, мм  |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |       Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50    |   90   |   50    |   110   |   50    |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                   |

|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |         |        |         |         |         |

|     45     |         |         |        |         |         |         |

|     57     |   59    |   59    |   50   |   50    |    46   |    46   |

|     76     |   68    |   68    |   53   |   53    |    51   |    51   |

|     89     |   68    |   68    |   54   |   54    |    51   |    51   |

|    108     |   64    |   64    |   59   |   59    |    56   |    56   |

|    133     |   70    |   70    |   67   |   67    |    63   |    63   |

|    159     |   75    |   75    |   66   |   66    |    69   |    69   |

|    219     |   80    |   80    |   78   |   78    |    85   |    85   |

|    273     |   84    |   84    |   86   |   86    |    94   |    94   |

|    325     |   82    |   82    |   89   |   89    |    95   |    95   |

|    377     |   83    |   83    |   92   |   92    |    95   |    95   |

|    426     |   84    |   84    |   91   |   91    |   102   |   102   |

|    480     |   87    |   87    |   95   |   95    |   104   |   104   |

|    530     |   89    |   89    |   95   |   95    |   101   |   101   |

|    630     |   93    |   93    |   98   |   98    |   104   |   104   |

|    720     |   88    |   88    |   97   |   97    |   102   |   102   |

|    820     |   90    |   90    |   99   |   99    |   105   |   105   |

|    920     |   90    |   90    |   99   |   99    |   104   |   104   |

|   1020     |   86    |   86    |   99   |   99    |   105   |   105   |

|   1440     |  116    |  116    |  133   |  133    |   140   |   140   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100

Теплопроводность: 0,05500 Вт/(м x °С)

Таблица В.2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                       Трубопровод                        |

|  диаметр   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный|подающий |обратный |подающий |обратный |

|    да, мм  |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |       Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50   |   90    |   50    |   110   |   50    |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                   |

|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |        |         |         |         |         |

|     45     |         |        |         |         |         |         |

|     57     |   48    |   48   |   57    |   57    |   60    |   60    |

|     76     |   51    |   51   |   60    |   60    |   62    |   62    |

|     89     |   54    |   54   |   62    |   62    |   61    |   61    |

|    108     |   60    |   60   |   65    |   65    |   68    |   68    |

|    133     |   59    |   59   |   64    |   64    |   71    |   71    |

|    159     |   60    |   60   |   67    |   67    |   72    |   72    |

|    219     |   65    |   65   |   73    |   73    |   75    |   75    |

|    273     |   67    |   67   |   76    |   76    |   80    |   80    |

|    325     |   67    |   67   |   76    |   76    |   81    |   81    |

|    377     |   68    |   68   |   78    |   78    |   83    |   83    |

|    426     |   70    |   70   |   79    |   79    |   85    |   85    |

|    480     |   70    |   70   |   80    |   80    |   86    |   86    |

|    530     |   71    |   71   |   80    |   80    |   86    |   86    |

|    630     |   70    |   70   |   88    |   88    |   88    |   88    |

|    720     |   73    |   73   |   83    |   83    |   90    |   90    |

|    820     |   72    |   72   |   81    |   81    |   84    |   84    |

|    920     |   73    |   73   |   84    |   84    |   89    |   89    |

|   1020     |   74    |   74   |   84    |   84    |   91    |   91    |

|   1440     |   97    |   97   |  108    |  108    |  119    |  119    |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: надземная

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м x °С)

Таблица В.3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                       Трубопровод                        |

|  диаметр   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный |подающий|обратный |подающий |обратный |

|   да, мм   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |       Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50    |   90   |   50    |   110   |   50    |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                   |

|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |         |        |         |         |         |

|     45     |         |         |        |         |         |         |

|     57     |   58    |   58    |   48   |   48    |   45    |   45    |

|     76     |   67    |   67    |   51   |   51    |   50    |   50    |

|     89     |   66    |   66    |   53   |   53    |   50    |   50    |

|    108     |   62    |   62    |   58   |   58    |   55    |   55    |

|    133     |   68    |   68    |   65   |   65    |   61    |   61    |

|    159     |   74    |   74    |   64   |   64    |   68    |   68    |

|    219     |   78    |   78    |   76   |   76    |   82    |   82    |

|    273     |   82    |   82    |   84   |   84    |   92    |   92    |

|    325     |   80    |   80    |   87   |   87    |   93    |   93    |

|    377     |   81    |   81    |   90   |   90    |   93    |   93    |

|    426     |   83    |   83    |   89   |   89    |   99    |   99    |

|    480     |   86    |   86    |   93   |   93    |  102    |  102    |

|    530     |   87    |   87    |   93   |   93    |   99    |   99    |

|    630     |         |         |        |         |         |         |

|    720     |         |         |        |         |         |         |

|    820     |         |         |        |         |         |         |

|    920     |         |         |        |         |         |         |

|   1020     |         |         |        |         |         |         |

|   1440     |         |         |        |         |         |         |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м x °С)

Таблица В.4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                       Трубопровод                        |

|  диаметр   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный |подающий|обратный |подающий |обратный |

|   да, мм   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |       Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50    |   90   |   50    |   110   |   50    |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                   |

|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |         |        |         |         |         |

|     45     |         |         |        |         |         |         |

|     57     |   46    |   46    |   56   |   56    |   59    |   59    |

|     76     |   49    |   49    |   58   |   58    |   60    |   60    |

|     89     |   53    |   53    |   60   |   60    |   59    |   59    |

|    108     |   59    |   59    |   63   |   63    |   66    |   66    |

|    133     |   57    |   57    |   62   |   62    |   69    |   69    |

|    159     |   58    |   58    |   65   |   65    |   70    |   70    |

|    219     |   63    |   63    |   71   |   71    |   74    |   74    |

|    273     |   65    |   65    |   74   |   74    |   79    |   79    |

|    325     |   66    |   66    |   75   |   75    |   80    |   80    |

|    377     |   67    |   67    |   76   |   76    |   81    |   81    |

|    426     |   68    |   68    |   77   |   77    |   83    |   83    |

|    480     |   69    |   69    |   78   |   78    |   84    |   84    |

|    530     |   69    |   69    |   79   |   79    |   85    |   85    |

|    630     |         |         |        |         |         |         |

|    720     |         |         |        |         |         |         |

|    820     |         |         |        |         |         |         |

|    920     |         |         |        |         |         |         |

|   1020     |         |         |        |         |         |         |

|   1440     |         |         |        |         |         |         |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: надземная

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75

Теплопроводность: 0,05700 Вт/(м x °С)

Таблица В.5

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                       Трубопровод                        |

|  диаметр   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный|подающий |обратный |подающий |обратный |

|    да, мм  |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |       Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50   |   90    |   50    |   110   |   50    |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                   |

|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |        |         |         |         |         |

|     45     |         |        |         |         |         |         |

|     57     |         |        |         |         |         |         |

|     76     |         |        |         |         |         |         |

|     89     |         |        |         |         |         |         |

|    108     |         |        |         |         |         |         |

|    133     |   74    |   74   |   70    |   70    |   66    |   66    |

|    159     |   79    |   79   |   69    |   69    |   73    |   73    |

|    219     |   83    |   83   |   82    |   82    |   89    |   89    |

|    273     |   88    |   88   |   90    |   90    |   99    |   99    |

|    325     |   86    |   86   |   93    |   93    |   99    |   99    |

|    377     |   86    |   86   |   96    |   96    |   99    |   99    |

|    426     |   88    |   88   |   95    |   95    |  106    |  106    |

|    480     |   91    |   91   |   99    |   99    |  109    |  109    |

|    530     |   92    |   92   |   99    |   99    |  105    |  105    |

|    630     |         |        |         |         |         |         |

|    720     |         |        |         |         |         |         |

|    820     |         |        |         |         |         |         |

|    920     |         |        |         |         |         |         |

|   1020     |         |        |         |         |         |         |

|   1440     |         |        |         |         |         |         |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75

Теплопроводность: 0,05700 Вт/(м x °С)

Таблица В.6

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                       Трубопровод                        |

|  диаметр   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный|подающий |обратный |подающий |обратный |

|   да, мм   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |       Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50   |   90    |   50    |   110   |   50    |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                   |

|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |        |         |         |         |         |

|     45     |         |        |         |         |         |         |

|     57     |         |        |         |         |         |         |

|     76     |         |        |         |         |         |         |

|     89     |         |        |         |         |         |         |

|    108     |         |        |         |         |         |         |

|    133     |   62    |   62   |   67    |   67    |   74    |   74    |

|    159     |   63    |   63   |   70    |   70    |   75    |   75    |

|    219     |   68    |   68   |   76    |   76    |   79    |   79    |

|    273     |   70    |   70   |   79    |   79    |   84    |   84    |

|    325     |   70    |   70   |   80    |   80    |   85    |   85    |

|    377     |   71    |   71   |   81    |   81    |   87    |   87    |

|    426     |   73    |   73   |   82    |   82    |   88    |   88    |

|    480     |   73    |   73   |   83    |   83    |   90    |   90    |

|    530     |   74    |   74   |   84    |   84    |   90    |   90    |

|    630     |         |        |         |         |         |         |

|    720     |         |        |         |         |         |         |

|    820     |         |        |         |         |         |         |

|    920     |         |        |         |         |         |         |

|   1020     |         |        |         |         |         |         |

|   1440     |         |        |         |         |         |         |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: надземная

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука с защитным слоем

Теплопроводность: 0,04000 Вт/(м х °С)

Таблица В.7

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                       Трубопровод                        |

|  диаметр   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный |подающий|обратный |подающий |обратный |

|   да, мм   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |       Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50    |   90   |   50    |   110   |   50    |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                   |

|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |         |        |         |         |         |

|     45     |         |         |        |         |         |         |

|     57     |   36    |   36    |        |         |         |         |

|     76     |   42    |   42    |        |         |         |         |

|     89     |   43    |   43    |        |         |         |         |

|    108     |   41    |   41    |        |         |         |         |

|    133     |   46    |   46    |        |         |         |         |

|    159     |   50    |   50    |        |         |         |         |

|    219     |   53    |   53    |        |         |         |         |

|    273     |   57    |   57    |        |         |         |         |

|    325     |   56    |   56    |        |         |         |         |

|    377     |   57    |   57    |        |         |         |         |

|    426     |   59    |   59    |        |         |         |         |

|    480     |   61    |   61    |        |         |         |         |

|    530     |   62    |   62    |        |         |         |         |

|    630     |   65    |   65    |        |         |         |         |

|    720     |   62    |   62    |        |         |         |         |

|    820     |   64    |   64    |        |         |         |         |

|    920     |   64    |   64    |        |         |         |         |

|   1020     |   62    |   62    |        |         |         |         |

|   1440     |   83    |   83    |        |         |         |         |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука

Теплопроводность: 0,04000 Вт/(м х °С)

Таблица В.8

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                       Трубопровод                        |

|  диаметр   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный|подающий |обратный |подающий |обратный |

|   да, мм   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |       Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50   |   90    |   50    |   110   |   50    |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                   |

|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |        |         |         |         |         |

|     45     |         |        |         |         |         |         |

|     57     |   29    |   29   |         |         |         |         |

|     76     |   32    |   32   |         |         |         |         |

|     89     |   34    |   34   |         |         |         |         |

|    108     |   39    |   39   |         |         |         |         |

|    133     |   38    |   38   |         |         |         |         |

|    159     |   40    |   40   |         |         |         |         |

|    219     |   44    |   44   |         |         |         |         |

|    273     |   46    |   46   |         |         |         |         |

|    325     |   47    |   47   |         |         |         |         |

|    377     |   47    |   47   |         |         |         |         |

|    426     |   49    |   49   |         |         |         |         |

|    480     |   49    |   49   |         |         |         |         |

|    530     |   50    |   50   |         |         |         |         |

|    630     |   50    |   50   |         |         |         |         |

|    720     |   52    |   52   |         |         |         |         |

|    820     |   51    |   51   |         |         |         |         |

|    920     |   52    |   52   |         |         |         |         |

|   1020     |   53    |   53   |         |         |         |         |

|   1440     |   69    |   69   |         |         |         |         |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: надземная

Вид изоляции: полимербетон с защитным слоем

Теплопроводность: 0,06000 Вт/(м х °С)

Таблица В.9

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                       Трубопровод                        |

|  диаметр   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный|подающий |обратный |подающий |обратный |

|   да, мм   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |       Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50   |   90    |   50    |   110   |   50    |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                   |

|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |        |         |         |         |         |

|     45     |         |        |         |         |         |         |

|     57     |   69    |   69   |    57   |    57   |    53   |    53   |

|     76     |   79    |   79   |    60   |    60   |    59   |    59   |

|     89     |   78    |   78   |    61   |    61   |    58   |    58   |

|    108     |   73    |   73   |    67   |    67   |    63   |    63   |

|    133     |   79    |   79   |    76   |    76   |    71   |    71   |

|    159     |   85    |   85   |    74   |    74   |    78   |    78   |

|    219     |   89    |   89   |    87   |    87   |    95   |    95   |

|    273     |   94    |   94   |    97   |    97   |   106   |   106   |

|    325     |   92    |   92   |    99   |    99   |   106   |   106   |

|    377     |   92    |   92   |   103   |   103   |   106   |   106   |

|    426     |   94    |   94   |   101   |   101   |   113   |   113   |

|    480     |   97    |   97   |   105   |   105   |   116   |   116   |

|    530     |   98    |   98   |   105   |   105   |   111   |   111   |

|    630     |  102    |  102   |   108   |   108   |   115   |   115   |

|    720     |   97    |   97   |   107   |   107   |   113   |   113   |

|    820     |   99    |   99   |   109   |   109   |   116   |   116   |

|    920     |   99    |   99   |   109   |   109   |   114   |   114   |

|   1020     |   95    |   95   |   109   |   109   |   115   |   115   |

|   1440     |  127    |  127   |   146   |   146   |   154   |   154   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение Г

Толщина изоляции двухтрубных тепловых сетей при подземной

прокладке в непроходных каналах и бесканально

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100

Теплопроводность: 0,05500 Вт/(м х °С)

Таблица Г.1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                       Трубопровод                        |

|  диаметр   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный |подающий|обратный |подающий |обратный |

|   да, мм   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |       Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50    |   90   |   50    |   110   |   50    |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                   |

|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |         |        |         |         |         |

|     45     |         |         |        |         |         |         |

|     57     |   55    |   55    |   55   |   55    |   56    |   56    |

|     76     |   59    |   59    |   56   |   56    |   61    |   61    |

|     89     |   62    |   62    |   58   |   58    |   62    |   62    |

|    108     |   60    |   60    |   59   |   59    |   64    |   64    |

|    133     |   66    |   66    |   67   |   67    |   76    |   76    |

|    159     |   74    |   74    |   70   |   70    |   80    |   80    |

|    219     |   75    |   75    |   78   |   78    |   82    |   82    |

|    273     |   80    |   80    |   88   |   88    |   88    |   88    |

|    325     |   82    |   82    |   88   |   88    |   96    |   96    |

|    377     |   85    |   85    |   93   |   93    |   95    |   95    |

|    426     |   86    |   86    |   92   |   92    |   96    |   96    |

|    480     |   89    |   89    |   90   |   90    |  103    |  103    |

|    530     |   91    |   91    |   92   |   92    |  100    |  100    |

|    630     |   88    |   88    |   95   |   95    |  100    |  100    |

|    720     |   90    |   90    |   98   |   98    |  104    |  104    |

|    820     |   88    |   88    |   98   |   98    |  105    |  105    |

|    920     |   91    |   91    |   99   |   99    |  107    |  107    |

|   1020     |   88    |   88    |   97   |   97    |  105    |  105    |

|   1440     |   92    |   92    |   98   |   98    |   99    |   99    |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м ч °С)

Таблица Г.2

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                        Трубопровод                        |

|  диаметр   |———————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный |подающий|обратный |подающий | обратный |

|   да, мм   |———————————————————————————————————————————————————————————|

|            |        Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |———————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50    |   90   |   50    |   110   |    50    |

|            |———————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                    |

|————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |         |        |         |         |          |

|     45     |         |         |        |         |         |          |

|     57     |   54    |   54    |   53   |   53    |   55    |    55    |

|     76     |   57    |   57    |   54   |   54    |   60    |    60    |

|     89     |   60    |   60    |   56   |   56    |   60    |    60    |

|    108     |   58    |   58    |   57   |   57    |   62    |    62    |

|    133     |   65    |   65    |   65   |   65    |   74    |    74    |

|    159     |   72    |   72    |   68   |   68    |   78    |    78    |

|    219     |   74    |   74    |   76   |   76    |   80    |    80    |

|    273     |   79    |   79    |   86   |   86    |   86    |    86    |

|    325     |   80    |   80    |   86   |   86    |   93    |    93    |

|    377     |   83    |   83    |   91   |   91    |   93    |    93    |

|    426     |   84    |   84    |   90   |   90    |   94    |    94    |

|    480     |   87    |   87    |   88   |   88    |  101    |   101    |

|    530     |   89    |   89    |   90   |   90    |   98    |    98    |

|    630     |         |         |        |         |         |          |

|    720     |         |         |        |         |         |          |

|    820     |         |         |        |         |         |          |

|    920     |         |         |        |         |         |          |

|   1020     |         |         |        |         |         |          |

|   1440     |         |         |        |         |         |          |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75

Теплопроводность: 0,05700 Вт/(м х °С)

Таблица Г.3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                       Трубопровод                        |

|  диаметр   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный |подающий|обратный |подающий |обратный |

|   да, мм   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |       Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50    |   90   |   50    |   110   |   50    |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                   |

|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |         |        |         |         |         |

|     45     |         |         |        |         |         |         |

|     57     |   59    |   59    |   58   |   58    |   60    |   60    |

|     76     |   62    |   62    |   59   |   59    |   65    |   65    |

|     89     |   66    |   66    |   61   |   61    |   66    |   66    |

|    108     |   63    |   63    |   62   |   62    |   68    |   68    |

|    133     |   70    |   70    |   71   |   71    |   80    |   80    |

|    159     |   78    |   78    |   73   |   73    |   84    |   84    |

|    219     |   79    |   79    |   81   |   81    |   86    |   86    |

|    273     |   84    |   84    |   92   |   92    |   93    |   93    |

|    325     |   86    |   86    |   92   |   92    |  100    |  100    |

|    377     |   89    |   89    |   97   |   97    |  100    |  100    |

|    426     |   90    |   90    |   96   |   96    |  101    |  101    |

|    480     |   92    |   92    |   94   |   94    |  108    |  108    |

|    530     |   94    |   94    |   96   |   96    |  104    |  104    |

|    630     |         |         |        |         |         |         |

|    720     |         |         |        |         |         |         |

|    820     |         |         |        |         |         |         |

|    920     |         |         |        |         |         |         |

|   1020     |         |         |        |         |         |         |

|   1440     |         |         |        |         |         |         |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-125

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м х °С)

Таблица Г.4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                       Трубопровод                        |

|  диаметр   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный |подающий|обратный |подающий |обратный |

|   да, мм   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |       Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50    |   90   |   50    |   110   |   50    |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                   |

|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |         |        |         |         |         |

|     45     |         |         |        |         |         |         |

|     57     |         |         |        |         |         |         |

|     76     |         |         |        |         |         |         |

|     89     |         |         |        |         |         |         |

|    108     |         |         |        |         |         |         |

|    133     |         |         |        |         |         |         |

|    159     |         |         |        |         |         |         |

|    219     |         |         |        |         |         |         |

|    273     |         |         |        |         |         |         |

|    325     |         |         |        |         |         |         |

|    377     |         |         |        |         |         |         |

|    426     |         |         |        |         |         |         |

|    480     |         |         |        |         |         |         |

|    530     |         |         |        |         |         |         |

|    630     |   86    |   86    |   93   |   93    |    98   |    98   |

|    720     |   88    |   88    |   96   |   96    |   102   |   102   |

|    820     |   87    |   87    |   96   |   96    |   103   |   103   |

|    920     |   89    |   89    |   97   |   97    |   105   |   105   |

|   1020     |   86    |   86    |   95   |   95    |   103   |   103   |

|   1440     |   90    |   90    |   96   |   96    |    97   |    97   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная бесканальная с контролем влажности

Вид изоляции: пенополиуретан в жесткой полиэтиленовой оболочке

Теплопроводность: 0,03300 Вт/(м х °С)

Таблица Г.5

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                       Трубопровод                        |

|  диаметр   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный |подающий|обратный |подающий |обратный |

|   да, мм   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |       Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50    |   90   |   50    |   110   |   50    |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                   |

|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |         |        |         |         |         |

|     45     |         |         |        |         |         |         |

|     57     |   28    |   28    |   28   |   28    |         |         |

|     76     |   31    |   31    |   30   |   30    |         |         |

|     89     |   34    |   34    |   32   |   32    |         |         |

|    108     |   34    |   34    |   34   |   34    |         |         |

|    133     |   37    |   37    |   37   |   37    |         |         |

|    159     |   42    |   42    |   40   |   40    |         |         |

|    219     |   45    |   45    |   46   |   46    |         |         |

|    273     |   48    |   48    |   52   |   52    |         |         |

|    325     |   51    |   51    |   54   |   54    |         |         |

|    377     |   54    |   54    |   58   |   58    |         |         |

|    426     |   56    |   56    |   59   |   59    |         |         |

|    480     |   57    |   57    |   58   |   58    |         |         |

|    530     |   60    |   60    |   61   |   61    |         |         |

|    630     |   61    |   61    |   65   |   65    |         |         |

|    720     |   61    |   61    |   65   |   65    |         |         |

|    820     |   62    |   62    |   68   |   68    |         |         |

|    920     |   65    |   65    |   70   |   70    |         |         |

|   1020     |         |         |        |         |         |         |

|   1440     |         |         |        |         |         |         |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная бесканальная

Вид изоляции: легкий пенобетон

Теплопроводность: 0,05000 Вт/(м х °С)

Таблица Г.6

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                       Трубопровод                        |

|  диаметр   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный |подающий|обратный |подающий |обратный |

|   да, мм   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |       Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50    |   90   |   50    |   110   |   50    |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                   |

|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |         |        |         |         |         |

|     45     |         |         |        |         |         |         |

|     57     |   53    |   53    |   52   |   52    |    54   |    54   |

|     76     |   57    |   57    |   54   |   54    |    59   |    59   |

|     89     |   61    |   61    |   57   |   57    |    61   |    61   |

|    108     |   60    |   60    |   59   |   59    |    64   |    64   |

|    133     |   64    |   64    |   65   |   65    |    73   |    73   |

|    159     |   73    |   73    |   69   |   69    |    78   |    78   |

|    219     |   76    |   76    |   79   |   79    |    82   |    82   |

|    273     |   80    |   80    |   87   |   87    |    87   |    87   |

|    325     |   84    |   84    |   89   |   89    |    96   |    96   |

|    377     |   88    |   88    |   95   |   95    |    98   |    98   |

|    426     |   91    |   91    |   97   |   97    |   101   |   101   |

|    480     |   93    |   93    |   95   |   95    |   107   |   107   |

|    530     |   97    |   97    |   98   |   98    |   106   |   106   |

|    630     |   98    |   98    |  105   |  105    |   109   |   109   |

|    720     |   97    |   97    |  104   |  104    |   110   |   110   |

|    820     |   99    |   99    |  108   |  108    |   115   |   115   |

|    920     |  103    |  103    |  110   |  110    |   118   |   118   |

|   1020     |  103    |  103    |  112   |  112    |   120   |   120   |

|   1440     |  116    |  116    |  122   |  122    |   123   |   123   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная бесканальная

Вид изоляции: полимербетон

Теплопроводность: 0,06000 Вт/(м х °С)

Таблица Г.7

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наружный  |                       Трубопровод                        |

|  диаметр   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|трубопрово- |подающий |обратный|подающий |обратный |подающий |обратный |

|   да, мм   |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |       Среднегодовая температура теплоносителя, °С        |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |   65    |   50   |   90    |   50    |   110   |   50    |

|            |——————————————————————————————————————————————————————————|

|            |                   Толщина изоляции, мм                   |

|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|

|     25     |         |        |         |         |         |         |

|     45     |         |        |         |         |         |         |

|     57     |   73    |   73   |   72    |    72   |    74   |    74   |

|     76     |   77    |   77   |   73    |    73   |    80   |    80   |

|     89     |   82    |   82   |   76    |    76   |    82   |    82   |

|    108     |   79    |   79   |   78    |    78   |    85   |    85   |

|    133     |   84    |   84   |   85    |    85   |    97   |    97   |

|    159     |   95    |   95   |   89    |    89   |   102   |   102   |

|    219     |   98    |   98   |   101   |   101   |   106   |   106   |

|    273     |   102   |  102   |   111   |   111   |   112   |   112   |

|    325     |   106   |  106   |   113   |   113   |   122   |   122   |

|    377     |   111   |  111   |   121   |   121   |   124   |   124   |

|    426     |   114   |  114   |   122   |   122   |   127   |   127   |

|    480     |   116   |  116   |   118   |   118   |   134   |   134   |

|    530     |   121   |  121   |   123   |   123   |   132   |   132   |

|    630     |   121   |  121   |   130   |   130   |   136   |   136   |

|    720     |   120   |  120   |   129   |   129   |   137   |   137   |

|    820     |   122   |  122   |   134   |   134   |   142   |   142   |

|    920     |   127   |  127   |   136   |   136   |   146   |   146   |

|   1020     |   127   |  127   |   137   |   137   |   148   |   148   |

|   1440     |   142   |  142   |   150   |   150   |   151   |   151   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————